## Front_page
Tableau de réglages sur place
Unités applicables
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Remarques
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tableau de réglages sur place | [5 empty] | Réglage de l’installateur en contradiction avec la valeur par défaut
Chemin de navigation | Type de paramètre | code | Description du paramètre | Applicable lorsque | Range / step / default value | Date | Valeur
1 Zone principale
1.1 | Utilisat. final | N/A | Cible de température intérieure pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~35°C step : 0.5°C 20
1.1 | Utilisat. final | N/A | Cible de température intérieure pendant le chauffage dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~30 °C, niveau : 0,5 °C 21
1.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de température intérieure pour le chauffage dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
1.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d’eau sans courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone principale. | [041]=0 : départ d’eau | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
1.3 | Utilisat. final | N/A | Programme de chauffage. | [041]=2 : pièce OU [041]=0 : départ d’eau | N/A
1.4 | Utilisat. final | N/A | Programme de rafraîchissement. | [041]=2 : pièce OU [041]=0 : départ d’eau | N/A
1.5 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | 0 : Absolu 1: Loi d’eau
1.6 | Installateur | [053] | Limite supérieure de la cible de température de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | [099]=1 : oui ET [1.11]=2 : radiateur [054]~min([048]-5 ; [060] ; 75), niveau : 1 °C 35°C [099]=1 : oui ET [1.11]≠2 : radiateur [054]~min([048]-5 ; [060] ; 55), niveau : 1 °C 35°C [099]=0 : non ET [1.11]=2 : radiateur [054]~min([015]-5 ; [060] ; 75), niveau : 1 °C 75°C [099]=0 : non ET [1.11]≠2 : radiateur [054]~min([015]-5 ; [060] ; 55), niveau : 1 °C 55 °C
1.6 | Installateur | [054] | Limite inférieure de la cible de température de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | 15~[053]° C, niveau : 1°C 20
1.7 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | 0 : Absolu 1: Loi d’eau
1.8 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le chauffage dans la zone principale. | [1.5]=1 : loi d’eau | Plage ambiante : -40~25 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [054]~[053] °C, niveau : 1 °C
1.9 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [1.7]=1 : loi d’eau | Plage ambiante : 10~43 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [056]~[055] °C, niveau : 1 °C
1.10 | Utilisat. final | N/A | Hystérésis utilisée pour la température cible de la pièce pour relancer la demande de chauffage ou de rafraîchissement. | [041]=2 : pièce | 0,5~10 °C, niveau : 0,1 °C 0.5
1.11 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d’émetteur de chaleur dans la zone principale. | Toujours | 0 : Chauffage au sol 1 : Convecteur de pompe à chaleur 2 : Radiateur
1.12 | Installateur | [041] | Mode thermostat dans la zone principale. | Toujours | 0 : Départ d’eau 1 : Pièce externe 2: Pièce
1.13 | Installateur | [042] | Type de thermostat dans la zone principale. | [041]=1 : Pièce externe ET [180]=0 : Hardware | 0 : Contact double 1 : Contact unique
1.13 | Installateur | [180] | Paramètre pour déterminer quelle est la source du thermostat externe. | [041]=1 : Pièce externe | 0 : Hardware 1 : externe
1.14 | Utilisat. final | [169]/[170] | Cible de Delta T pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | [1.11]=0 : chauffage au sol 3~10 °C, niveau : 0,5 °C [169]=5 [1.11]=1 : convecteur de pompe à chaleur 3~10 °C, niveau : 0,5 °C [169]=5 [1.11]=2 : radiateur 10~20 °C, niveau : 0,5 °C [170]=10
1.15 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Installateur | [050] | Autorisation de l’opération de rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
1.17 | Utilisat. final | N/A | Commande Marche/arrêt de la température de départ d’eau dans la zone principale. | [041]=0 : départ d’eau | 0 : Arrêt 1 : Marche
1.18 | Utilisat. final | [174] | Cible de Delta T pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | 3~10 °C, niveau : 0,5 °C 5
1.19 | Installateur | [048] | Limite supérieure absolue de la cible de température de départ d’eau par rapport à l’émetteur installé dans la zone principale. | [099]=1 : oui | 20~80 °C, niveau : 0,5 °C 40
1.20 | Installateur | [049] | Limite inférieure absolue de la cible de température de départ d’eau par rapport à l’émetteur installé dans la zone principale. | [099]=1 : oui | 3~35 °C, niveau : 0,5 °C 3
1.21 | Utilisat. final | N/A | Nom de la zone principale. | Toujours | Zone principale
1.22 | Utilisat. final | N/A | Température cible de la pièce pendant l’antigel dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 4~16 °C, niveau : 0,5 °C 8
1.23 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d’eau sans courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=0 : départ d’eau | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
1.23 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de température intérieure pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
1.24 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone principale. | [041]=0 : départ d’eau ET [1.5]=1 : loi d’eau | N/A
1.25 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=0 : départ d’eau ET [1.7]=1 : loi d’eau | N/A
1.26 | Installateur | [052] | Autorisation du décalage de température sur la cible de départ d’eau à proximité du point de congélation dans la zone principale. | Toujours | 0 : Aucun 1 : Bas, étroit 2: Bas, large 3: Haut, étroit 4: Haut, large
1.27 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone principale. | [1.5]=1 : loi d’eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C 0
1.28 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [1.7]=1 : loi d’eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C 0
1.29 | Util. avancé | N/A | Cible de température intérieure pendant le chauffage dans la zone principale pour le stockage. | [041]=2 : pièce ET [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 12~30 °C, niveau : 0,5 °C 23
1.30 | Util. avancé | N/A | Cible de température intérieure pendant le rafraîchissement dans la zone principale pour le tampon. | [041]=2 : pièce ET [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 15~35 °C, niveau : 0,5 °C 18
1.31 | Installateur | [158] | Thermostat d’ambiance Daikin connecté. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
1.32 | Utilisat. final | N/A | Commande Marche/arrêt de la température intérieure dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 0 : Arrêt 1 : Marche
1.33 | Util. avancé | N/A | Décalage facultatif qui peut être appliqué à la cible de température intérieure, mesurée par le capteur facultatif dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | -5~5 °C, niveau : 0,5 °C 0
1.34 | Utilisat. final | N/A | Température de référence cible de la pièce pour le programme de pièce pendant le chauffage dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~30 °C, niveau : 0,5 °C 12
1.35 | Utilisat. final | N/A | Température de référence cible de la pièce pour le programme de pièce pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~35 °C, niveau : 0,5 °C 30
1.36 | Utilisat. final | N/A | Activation d’un décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone principale. | [1.5]=1 : loi d’eau | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
1.37 | Utilisat. final | N/A | Activation d’un décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [1.7]=1 : loi d’eau | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
1.38 | Util. avancé | N/A | Décalage concernant la température intérieure sur le HCI dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | -5~5 °C, niveau : 0,5 °C 0
1.39 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone principale. | [1.5]=0 : absolu | [054]~[053] °C, niveau : 1 °C
1.40 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | [1.7]=0 : absolu | [056]~[055] °C, niveau : 1 °C
1.43 | Installateur | [055] | Limite supérieure de la cible de température de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | [056]~22 °C, niveau : 1 °C 22
1.43 | Installateur | [056] | Limite inférieure de la cible de température de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | [099]=1 : oui ([049]+4)~[055], niveau : 1 °C 7°C [099]=0 : non ([014]+4)~[055], niveau : 1 °C 7°C
2 Zone secondaire
2.1 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d’eau sans courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d’eau ET [155]=1 : oui | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
2.3 | Utilisat. final | N/A | Programme de chauffage de la zone secondaire. | [057]=0 : départ d’eau OU [057]=2 : pièce | N/A
2.4 | Utilisat. final | N/A | Programme de rafraîchissement de la zone secondaire. | [057]=0 : départ d’eau OU [057]=2 : pièce | N/A
2.5 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0: Absolu 1: Loi d’eau
2.6 | Installateur | [060] | Limite supérieure de la cible de température de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [2.11]=2 : radiateur [061]~min([015]-5 ; 75), niveau : 1 °C 75°C [2.11]≠2 : radiateur [061]~min([015]-5 ; 55), niveau : 1 °C 55 °C
2.6 | Installateur | [061] | Limite inférieure de la cible de température de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 20~[060] °C, niveau : 1 °C 20
2.7 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0: Absolu 1: Loi d’eau
2.8 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.5]=1 : loi d’eau | Plage ambiante : -40~25 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [061]~[060] °C, niveau : 1 °C
2.9 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.7]=1 : loi d’eau | Plage ambiante : 10~43 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [063]~[062] °C, niveau : 1 °C
2.10 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d’émetteur de chaleur dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Chauffage au sol 1 : Convecteur de pompe à chaleur 2 : Radiateur
2.12 | Installateur | [057] | Mode thermostat dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [041]=0 : départ d’eau 0 : Départ d’eau [041]≠0 : départ d’eau 1 : Pièce externe
2.13 | Installateur | [146] | Type de thermostat dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [057]=1 : Pièce externe ET [181]=0 : Hardware | 0 : Contact double 1 : Contact unique
2.13 | Installateur | [181] | Paramètre pour déterminer quelle est la source du thermostat externe. | [155]=1 : oui ET [057]=1 : Pièce externe | 0 : Hardware 1 : externe
2.14 | Utilisat. final | [171]/[172] | Cible de Delta T pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [2.11]=0 : chauffage au sol 3~10 °C, niveau : 0,5 °C [171]=5 [2.11]=1 : convecteur de pompe à chaleur 3~10 °C, niveau : 0,5 °C [171]=5 [2.11]=2 : radiateur 10~20 °C, niveau : 0,5 °C [172]=10
2.15 | Utilisat. final | N/A | Commande Marche/arrêt de la température de départ d’eau dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [057]=0 : départ d’eau | 0 : Arrêt 1 : Marche
2.16 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Utilisat. final | [148] | Cible de Delta T pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 3~10 °C, niveau : 0,5 °C 5
2.18 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d’eau ET [2.5]=1 : loi d’eau | N/A
2.19 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d’eau ET [2.7]=1 : loi d’eau | N/A
2.20 | Installateur | [059] | Autorisation du décalage de température sur la cible de température de départ d’eau à proximité du point de congélation dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Aucun 1 : Bas, étroit 2: Bas, large 3: Haut, étroit 4: Haut, large
2.21 | Utilisat. final | N/A | Nom de la zone secondaire. | [155]=1 : oui | Zone secondaire
2.22 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.5]=1 : loi d’eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C 0
2.23 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.7]=1 : loi d’eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C 0
2.24 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d’eau sans courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d’eau ET [155]=1 : oui | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
2.28 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.5]=0 : absolu | [061]~[060] °C, niveau : 1 °C
2.31 | Utilisat. final | N/A | Activation d’un décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.5]=1 : loi d’eau | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
2.32 | Utilisat. final | N/A | Activation d’un décalage de température sur la cible de départ d’eau avec courbe de loi d’eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.7]=1 : loi d’eau | 0 : Mode manuel 1 : Mode programme
2.33 | Installateur | [147] | Autorisation de l’opération de rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Non 1 : Oui
2.34 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [2.7]=0 : absolu | [063]~[062] °C, niveau : 1 °C
2.37 | Installateur | [062] | Limite supérieure de la cible de température de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [063]~22 °C, niveau : 1 °C 22
2.37 | Installateur | [063] | Limite inférieure de la cible de température de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | ([014]+4)~[062], niveau : 1 °C 7°C
3 Chauffage/rafraîchissement
3.1 | Utilisat. final | N/A | En dessous de cette température extérieure, le fonctionnement du chauffage est autorisé. | Toujours | 14~35 °C, niveau : 1 °C 20
3.2 | Utilisat. final | N/A | Mode de fonctionnement utilisé pendant la commande centrale. | [155]=1 : oui OU [041]≠1 : pièce externe OU ([042]≠0 contact double ET [180]≠1 externe) | 0 : Chauffage 1 : Rafraîchissement 2 : automatique
3.3 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Util. avancé | N/A | Activation de la fonctionnalité d’antigel. | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Marche
3.5 | Utilisat. final | N/A | Programme du mode de fonctionnement. | [3.2]=2 : automatique | N/A
3.6 | Installateur | [155] | Paramètre pour indiquer si une zone secondaire est présente. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
3.7 | Installateur | [018] | Utilisation pour calculer la surmodulation maximum sur la température de départ d’eau pendant le chauffage pour le radiateur et le convecteur de pompe à chaleur. | [1.11]≠0 : chauffage au sol ou [2.11]≠0 : chauffage au sol | 1~10 °C, niveau : 0,5 °C 5
3.7 | Installateur | [017] | Utilisation pour calculer la surmodulation maximum sur la température de départ d’eau pendant le chauffage pour le chauffage au sol. | [1.11]=0 : chauffage au sol ou [2.11]=0 : chauffage au sol | 1~7 °C, niveau : 0,5 °C 3
3.8 | Installateur | [007] | Activation de la fonctionnalité de la moyenne de la température extérieure. | Toujours | 0 : Pas de moyenne 1 : 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
3.9 | Installateur | [004] | Valeur utilisée pour calculer le sous-dépassement maximum sur la température de départ d’eau pendant le rafraîchissement. | Toujours | 0~10 °C, niveau : 0,5 °C 5
3.10 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Installateur | [014] | Limite inférieure absolue de la cible de température de départ d’eau pendant le rafraîchissement sur la base de l’autorisation de température interne de l’unité Daikin Altherma. | Toujours | 3~35 °C, niveau : 0,5 °C 3
3.12 | Installateur | [015] | Limite supérieure absolue de la cible de température de départ d’eau pendant le chauffage sur la base de l’autorisation de température interne de l’unité Daikin Altherma. | Toujours | 20~80 °C, niveau : 1 °C 80
3.13.1 | Installateur | [008] | Paramètre pour indiquer si un vase de découplage est présent dans le système hydraulique. | Toujours | 0 : Pas découplé 1 : Découplé
3.13.2 | Installateur | [097] | Vitesse de pompe de la pompe externe lorsque le flux est attendu dans la zone secondaire. Applicable uniquement lorsqu’un kit de mitigeur ou des pompes d’E/S sur site sont utilisés. | Toujours | 0~1, niveau : 0,01 1
3.13.3 | Installateur | [096] | Vitesse de pompe de la pompe externe lorsque le flux est attendu dans la zone principale. Applicable uniquement lorsqu’un kit de mitigeur ou des pompes d’E/S sur site sont utilisés. | Toujours | 0~1, niveau : 0,01 1
3.13.4 | Installateur | [176] | Temps de rotation du kit de mitigeur. | Toujours | 20~300 secondes, niveau : 1 seconde 125
3.13.5 | Installateur | [099] | Paramètre pour indiquer la présence d’un kit de mitigeur dans le système hydraulique. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
3.14 | Installateur | [158] | Thermostat d’ambiance présent. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
3.15 | Installateur | [016] | Temps minimum durant lequel la pompe à chaleur est maintenue en marche après le lancement du fonctionnement. | Toujours | 480~1 800 secondes, niveau : 1 seconde 540
3.16 | Utilisat. final | N/A | Au-dessus de cette température extérieure, le fonctionnement du rafraîchissement est autorisé. | Toujours | 10~35 °C, niveau : 1 °C 18
4 ECS
4.1 | Utilisat. final | N/A | Fonctionnement Marche/arrêt de l’ECS / déclenchement de chauffage unique. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 0 : Arrêt 1 : Marche
4.2 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Utilisat. final | N/A | Point de consigne de l’ECS domestique pour un chauffage manuel. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 20~[153] °C, niveau : 0,5 60
4.4 | Utilisat. final | N/A | Point de consigne de l’ECS domestique pour un chauffage puissant. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 20~[153] °C, niveau : 0,5 60
4.5 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de réchauffage du ballon d’ECS programmée + mode réchauffage ou mode réchauffage. | [4.7]=0 : réchauffage ou [4.7]=1 : programme et réchauffage | (*3)(*4) 20~[153] °C, niveau : 0,5 45 (*5) 20~[153] °C, niveau : 0,5 48
4.6 | Utilisat. final | N/A | Programme de chauffage unique d’ECS. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [4.7]≠0 : réchauffage ou (*4) ET [4.7]≠0 : réchauffage | N/A
4.7 | Utilisat. final | N/A | Paramètre de mode de chauffage d’ECS. | (*3) ET [080]=1 : thermistance unique OU (*4) | 0 : Réchauffage 1 : Programme et réchauffage 2: Programmé
4.8 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Installateur | [074] | Durée minimum pendant laquelle la température du ballon doit être supérieure à la température du réservoir cible de désinfection, avant que la désinfection ne soit considérée comme réussie. | (*3) [080]=1 : thermistance unique | (*3) 300~3 600 secondes, niveau : 1 seconde 3600 (*4)(*5) 2 400~3 600 secondes, niveau : 1 seconde 2400
4.10 | Installateur | [151] | Heure de début du fonctionnement de la désinfection. Elle doit être définie comme le total en minutes en commençant à 00:00 (en minutes). | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 0~1 439 minutes, niveau : 1 minute 60
4.10 | Installateur | [152] | Activation du fonctionnement de la désinfection à exécuter quotidiennement. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 0 : Arrêt 1 : Marche
4.10 | Installateur | [150] | Jour de désinfection du ballon d’ECS (lorsque tous les jours ne sont pas sélectionnés). | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 1~7, niveau : 1 5
4.10 | Installateur | [073] | Température cible de désinfection du ballon d’ECS. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | (*3) 55~[153] °C, niveau : 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60~[153] °C, niveau : 0,5 °C 60
4.11 | Installateur | [153] | Point de consigne maximum autorisé pour le ballon d’ECS. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [098]=0 : EKHWS/E 150 l / 1 : EKHWS/E 180 l / 6 : petit serpentin tiers 40~60 °C, niveau : 0,5 °C 60 (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [098]=5 : EKHWP/HYC avec booster d’ECS 40~80 °C, niveau : 0,5 °C 75 (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [098]=2 : EKHWS/E 200 l / 3 : EKHWS/E 250 l / 4 : EKHWS/E 300 l / 7 : grand serpentin tiers 40~75 °C, niveau : 0,5 °C 75 (*4) 40~65 °C, niveau : 0,5 °C 65 (*5) 40~75 °C, niveau : 0,5 °C 75°C (*7) 40~60 °C, niveau : 0,5 °C 60°C
4.12.1 | Utilisat. final | N/A | Hystérésis de réchauffage d’ECS pour les pertes de chaleur. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [4.7]≠2 : programmé ou (*4) ET [4.7]≠2 : programmé ou (*5) | 1~40 °C, niveau : 0,5 °C 6
4.13 | Installateur | [149] | Paramètre pour choisir la fonctionnalité de la pompe à eau chaude sanitaire externe. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 0 : Aucun 1 : Eau chaude sanitaire instantanée 2: Désinfection 3: Les deux
4.14.1 | Installateur | [173] | Sélection de la capacité thermique du booster d’ECS. | (*3) [080]=1 : thermistance unique | 1~4 kW, niveau : 0,01 kW 3
4.14.2 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Installateur | [064] | Décalage ajouté à la température du ballon cible par défaut dans le cas où le booster d’ECS est la seule source de chaleur disponible pendant le chauffage d’un ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique | 0~20 °C, niveau : 0,5 5
4.15 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Utilisat. final | N/A | Une source de chaleur supplémentaire est autorisée pour chauffer le ballon lorsque la pompe à chaleur fonctionne en mode chauffage/rafraîchissement. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou [078]=1 : oui | 0 : Arrêt 1 : Marche
4.17 | Utilisat. final | N/A | Une source de chaleur supplémentaire est immédiatement autorisée à assister la pompe à chaleur pendant le chauffage du ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 0 : Arrêt 1 : Marche
4.18 | Installateur | [072] | Activation de la fonctionnalité de désinfection. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | (*3) 1 : MARCHE (*4) 1 : Marche (*5) 0 : ARRÊT
4.19 | Util. avancé | N/A | Réchauffage de la température cible du ballon d’ECS pour garantir la présence d’énergie suffisante dans le ballon. Ce paramètre est optimisé pour un confort suffisant. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [4.7]≠2 : programmé ou (*4) ET [4.7]≠2 : programmé ou (*5) ET [4.7]≠2 : programmé | (*3) 10~85 °C, niveau : 0,5 38 (*4) 10~85 °C, niveau : 0,5 38 (*5) 10~85 °C, niveau : 0,5 40
4.20 | Installateur | [070] | Temporisateur de l’activation de la source de chaleur supplémentaire lorsque la pompe à chaleur est la source principale pendant le chauffage du ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | (*3) 0~10 800 secondes, niveau : 300 secondes 1200 (*4) 0~10 800 secondes, niveau : 300 secondes 10800 (*5) 0~10 800 secondes, niveau : 300 secondes 1200
4.21 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Installateur | [064] | Décalage ajouté à la température du ballon cible par défaut dans le cas où le booster d’ECS est la seule source de chaleur disponible pendant le chauffage d’un ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou [078]=1 : oui | 0~20 °C, niveau : 0,5 5
4.24 | Utilisat. final | N/A | Activation du point de consigne de réchauffage d’ECS pour une modification selon un programme. | (*5) | 0 : Arrêt 1 : Marche
4.25 | Utilisat. final | N/A | Programme de réchauffage. | (*5) | 20~[153] °C, niveau : 0,5 45
4.26 | Utilisat. final | N/A | Programme de la pompe d’ECS. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [149]=1 ou 3 : eau chaude instantanée ou les deux ou (*4) [149]=1 ou 3 : eau chaude instantanée ou les deux ou (*5) [149]=1 ou 3 : eau chaude instantanée ou les deux | N/A
5 Réglages
5.1 | Installateur | N/A | Démarrage d’un dégivrage forcé. | Toujours | N/A
5.2 | Utilisat. final | N/A | Mode silencieux pour l’utilisateur. | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Auto 2: Manuel
5.2.1 | Utilisat. final | N/A | Niveau de silence pour l’utilisateur. | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Silencieux 2: Plus silencieux 3 : Le plus silencieux
5.2.2 | Util. avancé | N/A | Programme du niveau de silence pour l’utilisateur. | Toujours | N/A
5.2.9 | Installateur | [138] | Annulation par l’installateur du délai défini par l’utilisateur pour passer de Nuit à Jour pendant le mode silencieux. | Toujours | 0~1 439 minutes, niveau : 1 minute 360
5.2.10 | Installateur | [136] | Annulation par l’installateur du niveau de silence défini par l’utilisateur pendant la période « Jour ». | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Silencieux 2: Plus silencieux 3: Le plus silencieux
5.2.11 | Installateur | [139] | Annulation par l’installateur du délai défini par l’utilisateur pour passer de Jour à Nuit pendant le mode silencieux. | Toujours | 0~1 439 minutes, niveau : 1 minute 1320
5.2.12 | Installateur | [137] | Annulation par l’installateur du niveau de silence défini par l’utilisateur pendant la période « Nuit ». | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Silencieux 2: Plus silencieux 3: Le plus silencieux
5.3 | Utilisat. final | N/A | Heure/date. | Toujours | N/A
5.3 | Utilisat. final | N/A | Heure d’été. | Toujours | 0 : Désactivé 1: Activé
5.3 | Utilisat. final | N/A | Affichage de l’heure. | Toujours | 0 : 12h 1 : 24h
5.4 | Utilisat. final | N/A | Chemins de navigation. | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Marche
5.5 | Installateur | [083] | Paramètre pour choisir le type de raccordement au réseau pour l’unité de pompe à chaleur. | Toujours | 0 : Monophasé 1 : Étoile triphasée 2 : Delta triphasé
5.5 | Installateur | [154] | Paramètre pour indiquer si le fusible du chauffage d’appoint dans l’armoire électrique est supérieur à 10 A. | (*3) [083]= 1 : Étoile triphasée ou (*4) [083]= 1 : Étoile triphasée | 0 : Non 1 : Oui
5.5 | Installateur | [092] | Capacité maximum du chauffage d’appoint. | Toujours | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW : niveau : 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW : niveau : 1 kW 4 [083]=1 et [154]=0 2~4 kW : niveau : 1 kW 4 [083]=1 et [154]=1 2~9 kW : niveau : 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW, niveau : 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Util. avancé | N/A | Paramètre pour activer la logique d’équilibre (déficit de capacité). | Toujours | 0 : Jamais 1 : Toujours 2 : Inférieur à l’équilibre
5.6.2 | Util. avancé | N/A | Seuil de température extérieure pour autoriser un possible déficit de capacité. En dessous de cette température extérieure, un définit de capacité sera possible. | Toujours | -15~35 °C, niveau : 1 °C 0
5.7 | Installateur | N/A | Aperçu des réglages sur site. | Toujours | N/A
5.8 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Utilisat. final | N/A | Pays. | Toujours | 0 : Albanie / 1 : Autriche 2 : Belgique / 3: Bosnie 4: Bulgarie / 5: Croatie 6: Chypre / 7: République tchèque 8: Danemark / 9: Estonie 10 : Finlande / 11 : France 12: Allemagne / 13: Grèce 14: Hongrie / 15: Islande 16: Irlande / 17: Turquie 18: Italie / 19: Lettonie 20 : Liechtenstein / 21 : Lituanie 22: Luxembourg / 23: Macédoine 24: Malte / 25: Moldavie 26: Monténégro / 27: Pays-Bas 28: Norvège / 29: Pologne 30 : Portugal / 31 : Roumanie 32: Serbie / 33: Slovaquie 34: Slovénie / 35: Espagne 36: Suède / 37: Royaume-Uni 38 : Suisse
5.9 | Utilisat. final | N/A | Langue. | Toujours | 0 : Albanais / 1 : Biélorusse 2: Bosniaque / 3: Bulgare 4: Croate / 5: Tchec 6: Danois / 7: Néerlandais 8 : Anglais / 9 : Estonien 10 : Finnois / 11 : Français 12: Allemand / 13: Grec 14: Hongrois / 15: Italien 16: Letton / 17: Lituanien 18: Macédonien / 19: Norvégien 20 : Polonais / 21 : Portugais 22: Roumain / 23: Russe 24: Serbe / 25: Slovaque 26: Slovène / 27: Espagnol 28: Suédois / 29: Turc 30 : Ukrainien
5.10 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Installateur | N/A | Déclencheur pour réinitialiser les heures de fonctionnement du ventilateur. | Toujours | N/A
5.12 | Utilisat. final | N/A | Configuration du clavier. | Toujours | 0 : QWERTY 1 : AZERTY
5.13 | Utilisat. final | N/A | Paramètre utilisateur pour activer des paramètres plus avancés. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
5.14.1 | Installateur | [012] | Définit si la puissance de la chaudière à ballon installée suffit à couvrir la charge complète de la maison. Le cas échéant, elle peut devenir la principale source de chaleur. | [078]=1 : oui | 0 : Arrêt 1 : Marche
5.14.2 | Installateur | [023] | Limite supérieure de la température extérieure pour le point de commutation de la pompe à chaleur à la relève/chaudière. | [093]=1 : oui ou [078]=1 : oui | max([024]+2 ; -25)~25 °C, niveau : 1 °C 5
5.14.2 | Installateur | [024] | Limite inférieure de la température extérieure pour le point de commutation de la pompe à chaleur à la relève/chaudière. | [093]=1: oui ou [078]=1 : oui | -25~25 °C, niveau : 1 °C 0
5.14.4 | Installateur | [021] | Hystérésis concernant la température extérieure pour la commutation de la pompe à chaleur à la relève/chaudière. | [093]=1: oui ou [078]=1 : oui | 2~10 °C, niveau : 1 °C 3
5.14.6 | Installateur | [025] | Durée minimum durant laquelle la pompe de relève pour le chauffage reste en marche après la disparition de la requête. | [093] =1 : oui | 0~1 500 secondes, niveau : 1 seconde 600
5.15 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Utilisat. final | N/A | Luminosité de l’écran d’affichage. | Toujours | 30~100 %, niveau : 1 % 70
5.18 | Installateur | N/A | Déclenchement pour redémarrer (le logiciel de) l’unité intérieure. | Toujours | N/A
5.19 | Installateur | [196] | Sélection de la vanne de dérivation. | (*4) | 1 : profil YJS 1 2 : profil Danfoss 1
5.20 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Util. avancé | N/A | Activation de la prise en charge du ballon pendant le dégivrage pour compenser la demande de chauffage. | (*5) | 0 : Désactivé 1 : optimisé 2: Continu
5.21.2 | Installateur | [002] | Activation du ballon d’ECS en vue d’un préchauffage proactif pour autoriser un dégivrage du ballon. | [078]=1 : oui | 0 : Arrêt 1 : Marche
5.21.3 | Utilisat. final | N/A | Autorisation du ballon d’ECS à prendre en charge le fonctionnement du chauffage en ajoutant de la puissance au circuit de chauffage. | (*5) | 0 : Arrêt 1 : Marche
5.21.4 | Installateur | [188] | Paramètre installateur global pour limiter la prise en charge de la chaudière à ballon. | [078]=1 : oui | 4~35 kW : niveau : 1 kW 10
5.21.5 | Installateur | [184] | Paramètre pour activer la fonctionnalité d'énergie libre du ballon. | (*5) | 0 : Arrêt 1 : Marche
5.21.6 | Installateur | [187] | Paramètre installateur global pour limiter la prise en charge du ballon pendant la fonctionnalité d'énergie gratuite. | [185]=1 : oui | 2~35 kW : niveau : 1 kW 10
5.21.7 | Installateur | [182] | Paramètre qui permet d'utiliser l'énergie gratuite en tant que source principale pour le fonctionnement du chauffage. | [184]=1 : oui | 0 : toujours 1 : au-dessus d'ambiant 2 : jamais
5.21.8 | Installateur | [183] | La température ambiante qui permet au surplus d'énergie dans le ballon d'être purgé pour le chauffage. | (*5) | -28~35°C niveau : 0,5°C 8
5.21.9 | Installateur | [185] | Le système solaire est installé sur le ballon. | (*5) | 0 : Arrêt 1 : Marche
5.21.10 | Installateur | [186] | Le système solaire installé a la priorité sur les autres sources de chaleur. | [185]=1 : oui | 0 : Arrêt 1 : Marche
5.22 | Installateur | [175] | Décalage sur le capteur de température extérieure externe. | [13]=1 : Capteur extérieur externe | -5~5 °C, niveau : 0,5 °C 0
5.23 | Utilisat. final | N/A | Sélection du mode d’urgence. | Toujours | 0 : Manuel 1 : Auto 2: chauffage auto réduit + ECS activée 3 : chauffage auto réduit + ECS désactivée 4 : chauffage auto normal + ECS désactivée
5.24 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Utilisat. final | N/A | Temporisateur d’inactivité de l’affichage. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
5.27.1 | Utilisat. final | N/A | Activation du mode vacances. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
5.27.2 | Utilisat. final | N/A | Période de vacances. | Toujours | N/A
5.28.1 | Installateur | [140] | Activation de la fonctionnalité de priorité au chauffage. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 0 : Non 1 : Oui
5.28.2 | Installateur | [019] | En dessous de cette température extérieure, la fonction de priorité au chauffage est désactivée (si elle est activée). | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | -15~35 °C, niveau : 1 °C 0
5.28.2 | Installateur | [020] | Température extérieure à laquelle le temporisateur de fonctionnement de rafraîchissement est à sa valeur maximum. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 20~50 °C, niveau : 1 °C 35
5.28.3 | Installateur | [131] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de chauffage pendant l’équilibrage. Équilibrage = demandes simultanées de chauffage et de réchauffement du ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 1 800~36 000 secondes, niveau : 60 secondes 3600
5.28.4 | Installateur | [132] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de rafraîchissement pendant l’équilibrage. Équilibrage = demandes simultanées de rafraîchissement et de réchauffement du ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 1 800~36 000 secondes, niveau : 60 secondes 3600
5.28.5 | Installateur | [133] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de réchauffement du ballon pendant l’équilibrage (limite inférieure). Équilibrage = demandes simultanées de chauffage/rafraîchissement et de réchauffement du ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 900~18 000 secondes, niveau : 60 secondes 2700
5.28.5 | Installateur | [134] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de réchauffement du ballon pendant l’équilibrage (limite supérieure). Équilibrage = demandes simultanées de chauffage/rafraîchissement et de réchauffement du ballon. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ou (*4) ou (*5) | 900~18 000 secondes, niveau : 60 secondes 7500
5.29 | Installateur | N/A | Mode de récupération de réfrigérant. | Toujours | N/A
5.30 | Utilisat. final | N/A | Acquittement de l’urgence. | Uniquement en présence d’une requête d’urgence | N/A
5.31 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Installateur | [078] | Paramètre pour indiquer lorsqu’une chaudière de ballon est présente et peut devenir active. | (*6) et [093]=0 : non | 0 : Non 1 : Oui
5.33 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Installateur | [005] | Paramètre du mode de prévention du gel de la tuyauterie d’eau. | Toujours | 0 : Désactivé 1 : Continu 2 : Intermittent
5.37 | Installateur | [093] | Le kit de chaudière supplémentaire pour le chauffage est installé et autorisé à fonctionner. | [078]=0 : non | 0 : Non 1 : Oui
7 Mode de maintenance
7.7.1 | Installateur | [030] | Cible de Delta T pendant un cycle de test de chauffage. | Toujours | 2~20 °C, niveau : 0,5 °C 5
7.7.2 | Installateur | [031] | Cible de température de départ d’eau pendant un cycle de test de chauffage. | Toujours | 5~71 °C, niveau : 1 °C 35
7.7.3 | Installateur | [032] | Remplacement de la température intérieure cible utilisée pendant un cycle de test de chauffage. | Toujours | 5~30 °C, niveau : 0,5 °C 20
7.7.4 | Installateur | [033] | Cible de Delta T pendant un cycle de test de rafraîchissement. | Toujours | 2~10 °C, niveau : 0,5 °C 5
7.7.5 | Installateur | [034] | Cible de température de départ d’eau pendant un cycle de test de rafraîchissement. | Toujours | 5~30 °C, niveau : 1 °C 15
7.7.6 | Installateur | [035] | Remplacement de la température intérieure utilisée pendant un cycle de test de rafraîchissement. | Toujours | 5~30 °C, niveau : 0,5 °C 20
7.7.7 | Installateur | [077] | Température cible du ballon pendant un cycle de test du chauffage du ballon. | Toujours | 20~85 °C, niveau : 0,5 °C 50
7.7.8 | Installateur | [094] | Cible PWM de la pompe (basse). Utilisée uniquement pendant un cycle de test d’actionneur et un cycle de test de purge d’air. | Toujours | 0,1~1, niveau : 0,1 1
7.7.8 | Installateur | [095] | Cible PWM de la pompe (haute). Utilisée uniquement pendant un cycle de test d’actionneur et un cycle de test de purge d’air. | Toujours | 0,1~1, niveau : 0,1 0.5
7.7.9 | Installateur | [145] | Cible de température du ballon d’ECS pendant un cycle de test de booster d’ECS. | (*3) [080]=1 : thermistance unique | 25~60 °C, niveau : 0,5 °C 50
8 Connectivité
8.1 | Utilisat. final | N/A | Lorsque DHCP est désactivé, vous pouvez modifier la configuration IP. | Toujours | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Non | N/A | Aperçu de l’état de connexion des périphériques connectés. | Toujours | Selon le composant.
8.3.1 | Utilisat. final | N/A | Paramètre de passerelle sans fil (dongle WLAN). | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
8.3.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du mode de point d’accès pour connecter le dongle WLAN au réseau domestique local. | [8.2.9]=1 : Connecté (Un dongle WLAN DX doit être connecté à l’unité) | 0 : Désactiver 1 : Activer 2: En cours
8.3.3 | Utilisat. final | N/A | Déclenchement pour redémarrer la passerelle sans fil. | [8.2.9]=1 : Connecté (Un dongle WLAN DX doit être connecté à l’unité) | 0 : Identique 1 : Réinitialiser
8.3.4 | Utilisat. final | N/A | Activation de la fonctionnalité WPS de la passerelle sans fil. | [8.2.9]=1: Connecté (Un dongle WLAN DX doit être connecté à l’unité) | 0 : Désactiver 1 : Activer 2: En cours
8.3.5 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Utilisat. final | N/A | Déclenchement pour réinitialiser le dongle WLAN avec les valeurs par défaut d’usine (oublier toutes les données réseau). | [8.2.9]=1 : Connecté (Un dongle WLAN DX doit être connecté à l’unité) Et le DX WLAN dispose d’un micrologiciel récent pour prendre en charge cette fonction. | 0 : Identique 1 : Réinitialiser
8.4.1 | Utilisat. final | N/A | Adresse IP attribuée actuellement. | Toujours | N/A
8.4.2 | Utilisat. final | N/A | Masque de sous-réseau attribué actuellement. | Toujours | N/A
8.4.3 | Utilisat. final | N/A | Adresse de passerelle par défaut attribuée actuellement. | Toujours | N/A
8.4.4 | Utilisat. final | N/A | Adresse DNS 1 attribuée actuellement. | Toujours | N/A
8.4.5 | Utilisat. final | N/A | Adresse DNS 2 attribuée actuellement. | Toujours | N/A
8.4.6 | Utilisat. final | N/A | Adresse MAC/UEI LAN de l’unité. | Toujours | N/A
8.5.1 | Utilisat. final | N/A | Activation de Daikin Home Controls. | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Marche
8.5.2 | Utilisat. final | N/A | Paramètre du déshumidificateur (une fois installé). | Toujours | 0 : Arrêt 1 : Marche
8.5.3 | Utilisat. final | N/A | Paramètre du capteur de point de rosée (une fois installé). | [8.5.2]=1 : Marche | 0 : Non 1 : Normal. ouvert 2: Normal. fermé
8.5.4 | Utilisat. final | N/A | Limite d’humidité. | [8.5.2]=1 : Marche | 40~80 %, niveau : 1 % 55
8.5.5 | Utilisat. final | N/A | Limite d’humidité lorsque le capteur de point de rosée n’est pas installé. | [8.5.2]=1 : Marche ET [8.5.3]=0 : non | 41~80 %, niveau : 1 % 70
8.6 | Non | N/A | Requête de retrait du dispositif USB en toute sécurité avant de déconnecter le port USB. | Lorsqu’un ou plusieurs ports USB sont activement utilisés. | 0 : Non 1 : Oui
8.7 | Utilisat. final | N/A | Activer Modbus TCP/IP non TLS (port 502). | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
8.8 | Utilisat. final | N/A | Activer Modbus TCP/IP TLS (port 802). | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
8.9 | Non | N/A | Supprimez l'interface de connexion actuelle (WLAN/LAN) du cloud. | [8.11]= 1 : WLAN OU [8.11]= 2 : LAN | N/A
8.10 | Non | N/A | Connectez-l'unité au nuage. | WLAN ou LAN ne sont pas encore connectés. | N/A
8.11 | Installateur | N/A | Sélectionnez le type de connexion au nuage. | Toujours | 0: Aucun 1 : WLAN 2 : LAN
9 Énergie
9.1 | Util. avancé | N/A | Tarif d’électricité fixe choisi par l’utilisateur lorsque le prix de l’électricité n’est pas modifié via un programme. | [9.3]=0 : Arrêt | 1~5 000 centimes d’euro/kWh, niveau : 1 centime 15
9.2 | Util. avancé | N/A | Tarif de référence pour l’électricité. | [9.3]=1 : Marche | 1~5 000 centimes d’euro/kWh, niveau : 1 centime 5
9.3 | Util. avancé | N/A | Activation du changement du tarif de l’électricité selon un programme. | [093]=1: oui ou [078]=1 : oui | 0 : Arrêt 1 : Marche
9.4 | Util. avancé | N/A | Programme pour le tarif de l’électricité. | [9.3]=1 : Marche | N/A
9.5 | Util. avancé | N/A | Prix de l’énergie fossile. | [093]=1: oui ou [078]=1 : oui | 1~5 000 centimes d’euro/kWh, niveau : 1 centime 10
9.6 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Non | N/A | Mention légale. | N/A | N/A
9.10 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Installateur | [026] | Rendement de la chaudière. | [093]=1: oui ou [078]=1 : oui | 0,1~1, niveau : 0,01 0.9
9.12 | Installateur | [141] | COP cible utilisé dans le calcul de rendement de la chaudière. | [093]=1: oui ou [078]=1 : oui | 0~6, niveau : 0,1 2.5
9.13 | Util. avancé | N/A | Activation du point de commutation entre la pompe à chaleur et la relève devant être basé sur le calcul du COP, en prenant en compte le tarif actuel de l’énergie. | [093]=1: oui ou [078]=1 : oui | 0 : Non 1 : Oui
9.14.1 | Installateur | [040] | Paramètre du mode demande/réponse. | Toujours | 0 : Aucun 1 : Tarif de la pompe à chaleur 2: Contacts prêts du réseau intelligent 3: Contact de compteur intelligent
9.14.1 | Installateur | [179] | Paramètre pour déterminer quelle est la source du paramètre du mode réponse. | [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Hardware 1 : externe
9.14.2 | Installateur | [037] | Paramètre pour autoriser une autre source de chaleur à prendre en charge le fonctionnement du chauffage pendant le mode demande/réponse = forcé désactivé. | [040]=1 : Tarif de la pompe à chaleur ou [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Aucune prise en charge 1 : Prise en charge fossile ([093]=1 : oui ou [078]=1 : oui) 2: Prise en charge du chauffage
9.14.3 | Installateur | [071] | Autorisation d’une autre source de chaleur à prendre en charge le fonctionnement du chauffage du ballon pendant le mode demande/réponse = forcé désactivé. | [040]=1: Tarif de la pompe à chaleur ou [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Aucune prise en charge 1 : Prise en charge fossile ([078]=1 : oui) 2: Prise en charge du chauffage 3: Prise en charge uniquement du booster d’ECS (*3)
9.14.4 | Installateur | [036] | Mise en tampon autorisée pendant le chauffage. | [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Arrêt 1 : Marche
9.14.5 | Installateur | [038] | Les sources de chaleur électriques peuvent fonctionner pendant la mise en tampon du chauffage. | [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Non 1 : Oui
9.14.6 | Installateur | [039] | Les sources de chaleur électriques peuvent fonctionner pendant la mise en tampon du ballon. | [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Non 1 : Oui
9.14.7 | Installateur | [135] | Limite de puissance applicable pendant un contact de compteur intelligent de demande/réponse. | [040]=3: Contact de compteur intelligent | 2~20 kW niveau : 0.1 kW 4.2
9.15.1 | Installateur | N/A | Activez la limite d'âge. | [5.9]=36 : Suède | 0 : Arrêt 1 : Marche
9.15.2 | Installateur | [190] | Limite légale. | [5.9]=36 : Suède | Dépendant du type d'unité extérieure~30 kW niv : 0,1 kW 30
9.15.3 | Installateur | [189] | Limite du système. | Toujours | Dépendant du type d'unité extérieure~30 kW niv : 0,1 kW 30
9.15.4 | Installateur | [191] | Limite du fusible de l'unité extérieure. | Dépendant du type d'unité extérieure | Dépendant du type d'unité extérieure~63 A niv : 1 A 50
10 Assistant de configuration
10.1 | Utilisat. final | N/A | Pays. | Toujours | 0 : Albanie / 1 : Autriche 2 : Belgique / 3: Bosnie 4: Bulgarie / 5: Croatie 6: Chypre / 7: République tchèque 8: Danemark / 9: Estonie 10 : Finlande / 11 : France 12: Allemagne / 13: Grèce 14: Hongrie / 15: Islande 16: Irlande / 17: Turquie 18: Italie / 19: Lettonie 20 : Liechtenstein / 21 : Lituanie 22: Luxembourg / 23: Macédoine 24: Malte / 25: Moldavie 26: Monténégro / 27: Pays-Bas 28: Norvège / 29: Pologne 30 : Portugal / 31 : Roumanie 32: Serbie / 33: Slovaquie 34: Slovénie / 35: Espagne 36: Suède / 37: Royaume-Uni 38 : Suisse
10.1 | Utilisat. final | N/A | Langue. | Toujours | 0 : Albanais / 1 : Biélorusse 2: Bosniaque / 3: Bulgare 4: Croate / 5: Tchec 6: Danois / 7: Néerlandais 8 : Anglais / 9 : Estonien 10 : Finnois / 11 : Français 12: Allemand / 13: Grec 14: Hongrois / 15: Italien 16: Letton / 17: Lituanien 18: Macédonien / 19: Norvégien 20 : Polonais / 21 : Portugais 22: Roumain / 23: Russe 24: Serbe / 25: Slovaque 26: Slovène / 27: Espagnol 28: Suédois / 29: Turc 30 : Ukrainien
10.2 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Utilisat. final | N/A | Heure/date. | Toujours | N/A
10.3 | Utilisat. final | N/A | Heure d’été. | Toujours | 0 : Désactivé 1: Activé
10.4 | Installateur | [098] | Sélection du ballon d’ECS non intégré connecté à l’unité murale. | (*3) [080]=1 : thermistance unique | 0 : EKHWS/E 150 l 1 : EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC avec booster d’ECS 6 : petit serpentin tiers 7 : grand serpentin tiers
10.4 | Installateur | [155] | Paramètre pour indiquer si une zone secondaire est présente. | Toujours | 0 : Non 1 : Oui
10.4 | Installateur | [080] | Ce paramètre indique si un ballon est connecté. | (*3) | 0 : Aucun 1 : Thermistance unique
10.4 | Installateur | [093] | Le kit de chaudière supplémentaire pour le chauffage est installé et autorisé à fonctionner. | [078]=0 : non | 0 : Non 1 : Oui
10.5 | Installateur | N/A | Sélection de borne E/S sur site pour la vanne 3 voies. | (*3) [080]=1 : thermistance unique | Reportez-vous au menu [13] E/S sur site.
10.5 | Installateur | N/A | Sélection de borne E/S sur site pour la soupape de dérivation de relève. | [093]=1 : oui | Reportez-vous au menu [13] E/S sur site.
10.6 | Installateur | [012] | Définit si la puissance de la chaudière à ballon installée suffit à couvrir la charge complète de la maison. Le cas échéant, elle peut devenir la principale source de chaleur. | [078]=1 : oui | 0 : Arrêt 1 : Marche
10.6 | Installateur | [078] | Paramètre pour indiquer lorsqu’une chaudière de ballon est présente et peut devenir active. | (*6) et [093]=0 : non | 0 : Non 1 : Oui
10.6 | Installateur | [011] | Capacité thermique maximum livrable dans le circuit de chauffage par le ballon d’ECS pendant la prise en charge du ballon. | (*5) | 4~35 kW, niveau : 1 kW 20
10.7 | Utilisat. final | N/A | Sélection du mode d’urgence. | Toujours | 0 : Manuel 1 : Auto 2: chauffage auto réduit + ECS activée 3 : chauffage auto réduit + ECS désactivée 4 : chauffage auto normal + ECS désactivée
10.8 | Installateur | [083] | Paramètre pour choisir le type de raccordement au réseau pour l’unité de pompe à chaleur. | Toujours | 0 : Monophasé 1 : Étoile triphasée 2 : Delta triphasé
10.8 | Installateur | [154] | Paramètre pour indiquer si le fusible du chauffage d’appoint dans l’armoire électrique est supérieur à 10 A. | (*3) [083]= 1 : Étoile triphasée ou (*4) [083]= 1 : Étoile triphasée | 0 : Non 1 : Oui
10.8 | Installateur | [092] | Capacité maximum du chauffage d’appoint. | Toujours | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW : niveau : 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW : niveau : 1 kW 4 [083]=1 et [154]=0 2~4 kW : niveau : 1 kW 4 [083]=1 et [154]=1 2~9 kW : niveau : 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW, niveau : 0,5 kW 4.5
10.9 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d’émetteur de chaleur dans la zone principale. | Toujours | 0 : Chauffage au sol 1 : Convecteur de pompe à chaleur 2 : Radiateur
10.9 | Installateur | [041] | Mode thermostat dans la zone principale. | Toujours | 0 : Départ d’eau 1 : Pièce externe 2: Pièce
10.10 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d’eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | 0 : Absolu 1: Loi d’eau
10.10 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d’eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | [10.9]=0 : Chauffage au sol ou [10.9]=1 : Convecteur de pompe à chaleur | 0 : Absolu 1: Loi d’eau
10.11 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le chauffage dans la zone principale. | [10.10]=1 : Loi d’eau | Plage ambiante : -40~25 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [054]~[053] °C, niveau : 1 °C
10.12 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [10.10]=1: Loi d’eau | Plage ambiante : 10~43 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [056]~[055] °C, niveau : 1 °C
10.13 | Installateur | [057] | Mode thermostat dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [41]=0 : départ d’eau 0: Départ d’eau [41]≠0 : Départ d’eau 1 : Pièce externe
10.13 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d’émetteur de chaleur dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Chauffage au sol 1 : Convecteur de pompe à chaleur 2 : Radiateur
10.14 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0: Absolu 1: Loi d’eau
10.14 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui ET [10.13]=0 : Chauffage au sol ou [10.13]=1 : Convecteur de pompe à chaleur | 0: Absolu 1: Loi d’eau
10.15 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le chauffage dans la zone secondaire (limites de température de départ d’eau). | [155]=1 : oui ET [10.14]=1: Loi d’eau | Plage ambiante : -40~25 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [061]~[060] °C, niveau : 1 °C
10.16 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d’eau pour la température de départ d’eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire (limites de température de départ d’eau). | [155]=1 : oui ET [10.14]=1: Loi d’eau | Plage ambiante : 10~43 °C, niveau : 1 °C Plage de la température de départ d’eau : [063]~[062] °C, niveau : 1 °C
10.17 | Utilisat. final | N/A | Paramètre de mode de chauffage d’ECS. | (*3) ET [080]=1 : thermistance unique OU (*4) | 0 : Réchauffage 1 : Programme et réchauffage 2: Programmé
10.18 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de réchauffage du ballon d’ECS programmée + mode réchauffage ou mode réchauffage. | [4.7]=0 : réchauffage ou [4.7]=1 : programme et réchauffage | (*3)(*4) 20~[153] °C, niveau : 0,5 45 (*5) 20~[153] °C, niveau : 0,5 48
10.18 | Utilisat. final | N/A | Hystérésis de réchauffage d’ECS pour les pertes de chaleur. | (*3) [080]=1 : thermistance unique ET [4.7]≠2 : programmé ou (*4) ET [4.7]≠2 : programmé ou (*5) ET [4.7]≠2 : programmé | 1~40 °C, niveau : 0,5 °C 6
13 E/S sur site
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [100] | (*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9 | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 8: Vanne 3 voies (*3) 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second. | 0 : Pas connecté (*5) 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale (*3)(*4) 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal 8: Vanne 3 voies 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [101] | (*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14 | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second. | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [124] | NO/NF | 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève | 0 : NON 1 : NF
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [103] | (*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16 | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second. | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [104] | NO/NF | 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève | 0 : NON 1 : NF
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [105] | (*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14 | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 5 : Booster ECS (*3) 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second. | 0 : Pas connecté (*4)(*5) 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 5 : Booster ECS (*3) 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [106] | NO/NF | 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève | 0 : NON 1 : NF
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [107] | (*3)(*4) : Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16 | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second. | 0 : Pas connecté (*5) 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6 : mode rafraîchissement/chauffage (*3)(*4) 7: ECS sur signal 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [108] | NO/NF | 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève | 0 : NON 1 : NF
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [109] | (*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12 | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second. | 0 : Pas connecté (*5) 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS (*3)(*4) 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [110] | NO/NF | 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 9: Soupape de dérivation de relève | 0 : NON 1 : NF
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [111] | (*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12 | 0 : Pas connecté 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal (*4)(*5) 8: Vanne 3 voies (*3) 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second. | 0 : Pas connecté (*4)(*5) 1 : Vanne d’arrêt de la zone principale 2: Vanne d’arrêt de la zone secondaire 3: Alarme 4: Source de chaleur externe 6: Mode rafraîchissement/chauffage 7: ECS sur signal 8 : Vanne 3 voies (*3) 9: Soupape de dérivation de relève 10 : Pompe ECS 11 : Pompe secondaire C/R 12: Pompe C/R ext. princ. 13: Pompe C/R ext. second.
13.6 | Installateur | [112] | (*3)(*4): Terminal X44M 1-2 | (*3)(*4) 0 : Pas connecté 1 : Capteur extérieur externe 2: Capteur intérieur externe | 0 : Pas connecté 1 : Capteur extérieur externe 2: Capteur intérieur externe
13.7 / 13.8 | Installateur | [114] | Terminal X45M 3-4 | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire 13: Contact de compteur intelligent | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire (*3)(*5) 13: Contact de compteur intelligent
13.7 / 13.8 | Installateur | [115] | NO/NF | 0 : Pas connecté 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 13: Contact de compteur intelligent | 0: NO 1 : NF
13.7 / 13.8 | Installateur | [116] | Terminal X45M 5-6 | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire 13: Contact de compteur intelligent | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire (*3)(*5) 13: Contact de compteur intelligent
13.7 / 13.8 | Installateur | [117] | NO/NF | 0 : Pas connecté 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 13: Contact de compteur intelligent | 0: NO 1 : NF
13.7 / 13.8 | Installateur | [118] | Terminal X45M 7-8 | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire 13: Contact de compteur intelligent | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire (*3)(*5) 13: Contact de compteur intelligent
13.7 / 13.8 | Installateur | [119] | NO/NF | 0 : Pas connecté 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 13: Contact de compteur intelligent | 0: NO 1 : NF
13.7 / 13.8 | Installateur | [120] | Terminal X45M 9-10 | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire 13: Contact de compteur intelligent | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire (*3)(*5) 13: Contact de compteur intelligent
13.7 / 13.8 | Installateur | [121] | NO/NF | 0 : Pas connecté 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 13: Contact de compteur intelligent | 0: NO 1 : NF
13.7 / 13.8 | Installateur | [122] | Terminal X45M 1-2 | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire 13: Contact de compteur intelligent | 0 : Pas connecté 3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT 4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 12 : entrée solaire (*3)(*5) 13: Contact de compteur intelligent
13.7 | Installateur | [123] | NO/NF | 0 : Pas connecté 5: Contact de tarif de pompe à chaleur 9: Unité de thermostat de sécurité 13: Contact de compteur intelligent | 0: NO 1 : NF