## Front_page
Tabella delle impostazioni in loco
Unità interne applicabili
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Note
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabella delle impostazioni in loco | [5 empty] | Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito
Navigazione | Tipo di impostazione | codice | Descrizione dell’impostazione | Applicabile quando | Range / gradino / valore predefinito | Data | Valore
1 Zona principale
1.1 | Utente finale | N/A | Temperatura ambiente target durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 12~35°C, gradino: 0,5°C 20
1.1 | Utente finale | N/A | Temperatura ambiente target durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 12~30°C, gradino: 0,5°C 21
1.2 | Utente finale | N/A | Abilitare il programma target della temperatura ambiente per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 0: Modo manuale 1: Modo programma
1.2 | Utente finale | N/A | Abilitare il programma target dell’acqua in uscita senza la curva dipendente dalle condizioni meteorologiche per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [041]=0: Acqua in uscita | 0: Modo manuale 1: Modo programma
1.3 | Utente finale | N/A | Programma riscaldamento. | [041]=2: Ambiente OPPURE [041]=0: Acqua in uscita | N/A
1.4 | Utente finale | N/A | Programma raffreddamento. | [041]=2: Ambiente OPPURE [041]=0: Acqua in uscita | N/A
1.5 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di controllo acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | Sempre | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
1.6 | Installatore | [053] | Limite superiore del target temperatura acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | Sempre | [099]=1: Sì E [1.11]=2: Radiatore [054]~min([048]-5; [060]; 75) gradino: 1°C 35°C [099]=1: Sì E [1.11]≠2: Radiatore [054]~min([048]-5; [060]; 55) gradino: 1°C 35°C [099]=0: No E [1.11]=2: Radiatore [054]~min([015]-5; [060]; 75) gradino: 1°C 75°C [099]=0: No E [1.11]≠2: Radiatore [054]~min([015]-5; [060]; 55) gradino: 1°C 55°C
1.6 | Installatore | [054] | Limite inferiore del target temperatura acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | Sempre | 15~[053]°C gradino: 1°C 20
1.7 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di controllo acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | Sempre | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
1.8 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni climatiche della temperatura acqua in uscita per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [1.5]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | Range ambiente: -40~25°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [054]~[053]°C gradino: 1°C
1.9 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni climatiche della temperatura acqua in uscita per il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [1.7]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | Range ambiente: 10~43°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [056]~[055]°C gradino: 1°C
1.10 | Utente finale | N/A | Isteresi sulla temperatura target ambiente usata per riavviare la richiesta di riscaldamento o raffreddamento ambiente. | [041]=2: Ambiente | 0.5~10°C gradino: 0.1°C 0.5
1.11 | Utente finale | N/A | Selezione del tipo di trasmettitore di calore nella zona principale. | Sempre | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Convettore pompa di calore 2: Radiatore
1.12 | Installatore | [041] | Modo termostato nella zona principale. | Sempre | 0: Acqua in uscita 1: Ambiente esterno 2: Ambiente
1.13 | Installatore | [042] | Tipo termostato nella zona principale. | [041]=1: Ambiente esterno E [180]=0: Hardware | 0: Doppio contatto 1: Contatto singolo
1.13 | Installatore | [180] | Impostazione per determinare la sorgente del termostato esterno. | [041]=1: Ambiente esterno | 0: Hardware 1: Esterno
1.14 | Utente finale | [169]/[170] | Target Delta T durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | Sempre | [1.11]=0: Riscaldamento a pavimento 3~10°C, gradino: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Convettore pompa di calore 3~10°C, gradino: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiatore 10~20°C, gradino: 0,5°C [170]=10
1.15 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Installatore | [050] | Consenti funzionamento del raffreddamento ambiente nella zona principale. | Sempre | 0: No 1: Sì
1.17 | Utente finale | N/A | Controllo temperatura acqua in uscita ATTIVATO/DISATTIVATO nella zona principale. | [041]=0: Acqua in uscita | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
1.18 | Utente finale | [174] | Target Delta T durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | Sempre | 3~10°C, gradino: 0,5°C 5
1.19 | Installatore | [048] | Il limite superiore assoluto del target temperatura acqua in uscita rispetto al trasmettitore installato nella zona principale. | [099]=1: Sì | 20~80°C gradino: 0,5°C 40
1.20 | Installatore | [049] | Il limite inferiore assoluto del target temperatura acqua in uscita rispetto al trasmettitore installato nella zona principale. | [099]=1: Sì | 3~35°C gradino: 0,5°C 3
1.21 | Utente finale | N/A | Nome nella zona principale. | Sempre | Zona principale
1.22 | Utente finale | N/A | Temperatura target ambiente durante antigelo nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 4~16°C, gradino: 0,5°C 8
1.23 | Utente finale | N/A | Abilita il programma target dell’acqua in uscita senza la curva dipendente dalle condizioni meteorologiche per il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [041]=0: Acqua in uscita | 0: Modo manuale 1: Modo programma
1.23 | Utente finale | N/A | Abilita il programma target della temperatura ambiente per il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 0: Modo manuale 1: Modo programma
1.24 | Utente finale | N/A | Programma dello scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni climatiche per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [041]=0: Acqua in uscita E [1.5]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | N/A
1.25 | Utente finale | N/A | Programma dello scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni climatiche per il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [041]=0: Acqua in uscita E [1.7]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | N/A
1.26 | Installatore | [052] | Consenti uno scostamento della temperatura sul target acqua in uscita attorno al punto di congelamento nella zona principale. | Sempre | 0: Nessuno 1: Bassa stretta 2: Bassa larga 3: Alta stretta 4: Alta larga
1.27 | Utente finale | N/A | Scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni climatiche per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [1.5]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | -10~10°C, gradino: 1°C 0
1.28 | Utente finale | N/A | Scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni climatiche per il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [1.7]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | -10~10°C, gradino: 1°C 0
1.29 | Uten. fin. av. | N/A | Target temperatura ambiente durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [041]=2: Ambiente E [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 12~30°C gradino: 0,5°C 23
1.30 | Uten. fin. av. | N/A | Target temperatura ambiente durante il raffreddamento ambiente nella zona principale per l’accumulo. | [041]=2: Ambiente E [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 15~35°C gradino: 0,5°C 18
1.31 | Installatore | [158] | Termostato ambiente Daikin connesso. | Sempre | 0: No 1: Sì
1.32 | Utente finale | N/A | Controllo temperatura ambiente ATTIVATO/DISATTIVATO nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
1.33 | Uten. fin. av. | N/A | Sfalsamento opzionale che può essere applicato al target temperatura ambiente, misurato dal sensore opzionale nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | -5~5°C gradino: 0,5°C 0
1.34 | Utente finale | N/A | Temperatura della linea base target ambiente per il programma ambiente durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 12~30°C gradino: 0,5°C 12
1.35 | Utente finale | N/A | Temperatura della linea base target ambiente per il programma ambiente durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | 12~35°C gradino: 0,5°C 30
1.36 | Utente finale | N/A | Abilita uno scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni climatiche per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [1.5]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | 0: Modo manuale 1: Modo programma
1.37 | Utente finale | N/A | Abilita uno scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni climatiche per il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [1.7]=1: Dipendente dalle condizioni climatiche | 0: Modo manuale 1: Modo programma
1.38 | Uten. fin. av. | N/A | Sfalsamento sulla temperatura ambiente sul HCI nella zona principale. | [041]=2: Ambiente | -5~5°C gradino: 0,5°C 0
1.39 | Utente finale | N/A | Target temperatura acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [1.5]=0: Punto fisso | [054]~[053]°C gradino: 1°C
1.40 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Utente finale | N/A | Target temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [1.7]=0: Punto fisso | [056]~[055]°C gradino: 1°C
1.43 | Installatore | [055] | Limite superiore del target temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | Sempre | [056]~22°C gradino: 1°C 22
1.43 | Installatore | [056] | Limite inferiore del target temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | Sempre | [099]=1: Sì ([049]+4)~[055] gradino: 1°C 7°C [099]=0: No ([014]+4)~[055] gradino: 1°C 7°C
2 Zona aggiuntiva
2.1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Utente finale | N/A | Abilita il programma target dell’acqua in uscita senza la curva dipendente dalle condizioni meteorologiche per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [057]=0: Acqua in uscita E [155]=1: Sì | 0: Modo manuale 1: Modo programma
2.3 | Utente finale | N/A | Programma riscaldamento, zona aggiuntiva. | [057]=0: Acqua in uscita OPPURE [057]=2: Ambiente | N/A
2.4 | Utente finale | N/A | Programma raffreddamento, zona aggiuntiva. | [057]=0: Acqua in uscita OPPURE [057]=2: Ambiente | N/A
2.5 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di funzionamento target durante il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
2.6 | Installatore | [060] | Limite superiore del target temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | [2.11]=2: Radiatore [061]~min([015]-5; 75) gradino: 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiatore [061]~min([015]-5; 55) gradino: 1°C 55°C
2.6 | Installatore | [061] | Limite inferiore del target temperatura acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 20~[060]°C gradino: 1°C 20
2.7 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di funzionamento target durante il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
2.8 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni meteorologiche della temperatura acqua in uscita per il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.5]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | Range ambiente: -40~25°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [061]~[060]°C gradino: 1°C
2.9 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni meteorologiche della temperatura acqua in uscita per il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.7]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | Range ambiente: 10~43°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [063]~[062]°C gradino: 1°C
2.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Utente finale | N/A | Selezione del tipo di trasmettitore di calore nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Convettore pompa di calore 2: Radiatore
2.12 | Installatore | [057] | Modo termostato nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | [041]=0: Acqua in uscita 0: Acqua in uscita [041]≠0: Acqua in uscita 1: Ambiente esterno
2.13 | Installatore | [146] | Tipo termostato nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [057]=1: Ambiente esterno E [181]=0: Hardware | 0: Doppio contatto 1: Contatto singolo
2.13 | Installatore | [181] | Impostazione per determinare la sorgente del termostato esterno. | [155]=1: Sì E [057]=1: Ambiente esterno | 0: Hardware 1: Esterno
2.14 | Utente finale | [171]/[172] | Target Delta T durante il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | [2.11]=0: Riscaldamento a pavimento 3~10°C, gradino: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Convettore pompa di calore 3~10°C, gradino: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiatore 10~20°C, gradino: 0,5°C [172]=10
2.15 | Utente finale | N/A | Controllo temperatura acqua in uscita ATTIVATO/DISATTIVATO nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [057]=0: Acqua in uscita | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
2.16 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Utente finale | [148] | Target Delta T nella zona aggiuntiva durante il raffreddamento ambiente. | [155]=1: Sì | 3~10°C, gradino: 0,5°C 5
2.18 | Utente finale | N/A | Programma dello scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni meteorologiche per il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva-. | [057]=0: Acqua in uscita E [2.5]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | N/A
2.19 | Utente finale | N/A | Programma dello scostamento temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni meteorologiche per il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [057]=0: Acqua in uscita E [2.7]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | N/A
2.20 | Installatore | [059] | Consenti uno scostamento della temperatura sul target temperatura acqua in uscita attorno al punto di congelamento nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 0: Nessuno 1: Bassa stretta 2: Bassa larga 3: Alta stretta 4: Alta larga
2.21 | Utente finale | N/A | Nome della zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | Zona aggiuntiva
2.22 | Utente finale | N/A | Programma della temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni meteorologiche per il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.5]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | -10~10°C, gradino: 1°C 0
2.23 | Utente finale | N/A | Programma della temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni meteorologiche per il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.7]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | -10~10°C, gradino: 1°C 0
2.24 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Utente finale | N/A | Abilita il programma target dell’acqua in uscita senza la curva dipendente dalle condizioni meteorologiche per il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [057]=0: Acqua in uscita E [155]=1: Sì | 0: Modo manuale 1: Modo programma
2.28 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Utente finale | N/A | Target temperatura acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.5]=0: Fisso | [061]~[060]°C gradino: 1°C
2.31 | Utente finale | N/A | Abilita uno scostamento della temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni meteorologiche per il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.5]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | 0: Modo manuale 1: Modo programma
2.32 | Utente finale | N/A | Abilita uno scostamento della temperatura sul target acqua in uscita dipendente dalle condizioni meteorologiche per il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.7]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | 0: Modo manuale 1: Modo programma
2.33 | Installatore | [147] | Consenti funzionamento del raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 0: No 1: Sì
2.34 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Utente finale | N/A | Target temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [2.7]=0: Fisso | [063]~[062]°C gradino: 1°C
2.37 | Installatore | [062] | Limite superiore del target temperatura acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | [063]~22°C gradino: 1°C 22
2.37 | Installatore | [063] | Limite inferiore del target temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | ([014]+4)~[062] gradino: 1°C 7°C
3 Riscaldamento/raffreddamento
3.1 | Utente finale | N/A | Al di sotto di questa temperatura esterna, il funzionamento del riscaldamento ambiente è consentito. | Sempre | 14~35°C gradino: 1°C 20
3.2 | Utente finale | N/A | Modo funzionamento usato durante il Controllo Centrale. | [155]=1: Sì OPPURE [041]≠1: Ambiente esterno OPPURE ([042]≠0 Contatto doppio E [180]≠1 Esterno) | 0: Riscaldamento 1: Raffreddamento 2: Automatico
3.3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Uten. fin. av. | N/A | Abilita la funzione antigelo ambiente. | Sempre | 0: DISATTIVATO 1: ATTIVATO
3.5 | Utente finale | N/A | Programma del modo funzionamento. | [3.2]=2: Automatico | N/A
3.6 | Installatore | [155] | Impostazione per indicare se è presente una zona aggiuntiva. | Sempre | 0: No 1: Sì
3.7 | Installatore | [018] | Usato per calcolare la temperatura dell’acqua in uscita massima di superamento temporaneo durante il riscaldamento ambiente per radiatori e convettori a pompa di calore. | [1.11]≠0: Riscaldamento a pavimento oppure [2.11]≠0: Riscaldamento a pavimento | 1~10°C gradino: 0,5°C 5
3.7 | Installatore | [017] | Usato per calcolare la temperatura dell’acqua in uscita massima di superamento temporaneo durante il riscaldamento ambiente per il riscaldamento a pavimento. | [1.11]=0: Riscaldamento a pavimento oppure [2.11]=0: Riscaldamento a pavimento | 1~7°C gradino: 0,5°C 3
3.8 | Installatore | [007] | Abilita la funzione di calcolo della media della temperatura esterna. | Sempre | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
3.9 | Installatore | [004] | Valore usato per calcolare il superamento temporaneo massimo della temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente. | Sempre | 0~10°C gradino: 0,5°C 5
3.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Installatore | [014] | Limite inferiore assoluto del target temperatura acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente sulla base dell’abilitazione della temperatura interna dell’unità Daikin Altherma. | Sempre | 3~35°C gradino: 0,5°C 3
3.12 | Installatore | [015] | Limite superiore assoluto del target temperatura acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente sulla base dell’abilitazione della temperatura interna dell’unità Daikin Altherma. | Sempre | 20~80°C gradino: 1°C 80
3.13.1 | Installatore | [008] | Impostazione per indicare se nel sistema idraulico è presente un recipiente di disaccoppiamento. | Sempre | 0: Non disaccoppiato 1: Disaccoppiato
3.13.2 | Installatore | [097] | Velocità della pompa esterna quando è richiesto un flusso nella zona aggiuntiva. Applicabile solo quando vengono usate delle pompe I/O o un kit di miscelazione. | Sempre | 0~1 gradino: 0.01 1
3.13.3 | Installatore | [096] | Velocità della pompa esterna quando è richiesto un flusso nella zona principale. Applicabile solo quando vengono usate delle pompe I/O o un kit di miscelazione. | Sempre | 0~1 gradino: 0.01 1
3.13.4 | Installatore | [176] | Tempo di rotazione della valvola del kit di miscelazione. | Sempre | 20~300 secondi gradino: 1 secondo 125
3.13.5 | Installatore | [099] | Impostazione per indicare la presenza di un kit di miscelazione nel sistema idraulico. | Sempre | 0: No 1: Sì
3.14 | Installatore | [158] | Termostato ambiente presente. | Sempre | 0: No 1: Sì
3.15 | Installatore | [016] | Tempo minimo per cui verrà mantenuta accesa la pompa di calore dopo che è stato avviato il funzionamento. | Sempre | 480~1800 secondi gradino: 1 secondo 540
3.16 | Utente finale | N/A | Al di sopra di questa temperatura esterna, il funzionamento del raffreddamento ambiente è consentito. | Sempre | 10~35°C gradino: 1°C 18
4 Acqua calda sanitaria
4.1 | Utente finale | N/A | Funzionamento acqua calda sanitaria ATTIVATO/DISATTIVATO/circuiti di scatto singoli per riscaldamento. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
4.2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Utente finale | N/A | Setpoint target dell’acqua calda sanitaria per un riscaldamento manuale. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 20~[153]°C gradino: 0,5 60
4.4 | Utente finale | N/A | Setpoint target dell’acqua calda sanitaria per un riscaldamento massimo. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 20~[153]°C gradino: 0,5 60
4.5 | Utente finale | N/A | Target della temperatura del riscaldamento preventivo e di mantenimento del serbatoio acqua sanitaria programmato + modo riscaldamento preventivo e di mantenimento o modo di riscaldamento preventivo e di mantenimento. | [4.7]=0: Riscaldamento preventivo e di mantenimento oppure [4.7]=1: Programmazione e riscaldamento preventivo e di mantenimento | (*3)(*4) 20~[153]°C gradino: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C gradino: 0,5 48
4.6 | Utente finale | N/A | Programma di riscaldamento singolo acqua calda sanitaria. | (*3) [080]=1: Termistore singolo E [4.7]≠0: Riscaldamento preventivo e di mantenimento oppure (*4) E [4.7]≠0: Riscaldamento preventivo e di mantenimento | N/A
4.7 | Utente finale | N/A | Impostazione del modo riscaldamento acqua calda sanitaria. | (*3) E [080]=1: Termistore singolo OPPURE (*4) | 0: Riscaldamento preventivo e di mantenimento 1: Programmazione e riscaldamento preventivo e di mantenimento 2: Programmato
4.8 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Installatore | [074] | Tempo minimo in cui la temperatura del serbatoio deve essere più alta della temperatura del serbatoio target della disinfezione prima che la disinfezione sia giudicata riuscita. | (*3) [080]=1: Termistore singolo | (*3) 300~3600 secondi gradino: 1 secondo 3600 (*4)(*5) 2400~3600 secondi gradino: 1 secondo 2400
4.10 | Installatore | [151] | Tempo di inizio del funzionamento della disinfezione. Questo deve essere impostato come la quantità di minuti a partire da 00:00 (in minuti). | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 0~1439 minuti gradino: 1 minuto 60
4.10 | Installatore | [152] | Abilita funzionamento della disinfezione da eseguire su base giornaliera. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
4.10 | Installatore | [150] | Giorno della disinfezione del serbatoio dell’acqua calda sanitaria (se non sono selezionati tutti i giorni). | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 0~7, gradino: 1 5
4.10 | Installatore | [073] | Temperatura target della disinfezione del serbatoio dell’acqua calda sanitaria. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | (*3) 55~[153]°C gradino: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C gradino: 0,5°C 60
4.11 | Installatore | [153] | Setpoint massimo ammesso del serbatoio dell’acqua calda sanitaria. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | (*3) [080] =1: Termistore singolo E [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Serpentina piccola di terze parti 40~60°C gradino: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Termistore singolo E [098]=5: EKHWP/HYC con surriscaldatore 40~80°C gradino: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Termistore singolo E [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Serpentina grande di terze parti 40~75°C gradino: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, gradino: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C gradino: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C gradino: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Utente finale | N/A | Isteresi riscaldamento preventivo e mantenimento dell’acqua calda sanitaria per le perdite di calore. | (*3) [080]=1: Termistore singolo E [4.7]≠2: Programmato oppure (*4) E [4.7]≠2: Programmato oppure (*5) | 1~40°C gradino: 0,5°C 6
4.13 | Installatore | [149] | Impostazione per scegliere la funzionalità della pompa esterna dell’acqua calda sanitaria. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 0: Nessuno 1: Acqua calda istantanea 2: Disinfezione 3: Entrambi
4.14.1 | Installatore | [173] | Selezione della capacità termica del surriscaldatore. | (*3) [080]=1: Termistore singolo | 1~4 kW gradino: 0,01 kW 3
4.14.2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Installatore | [064] | Sfalsamento aggiunto alla temperatura target predefinita del serbatoio nel caso in cui il surriscaldatore sia la sola fonte di calore disponibile durante un riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo | 0~20°C gradino: 0,5°C 5
4.15 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Utente finale | N/A | È ammessa una fonte di calore aggiuntiva per riscaldare il serbatoio quando la pompa di calore sta funzionando nel riscaldamento/raffreddamento ambiente. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure [078]=1: Sì | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
4.17 | Utente finale | N/A | Una fonte di calore aggiuntiva è ammessa immediatamente per assistere la pompa di calore durante il funzionamento del riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
4.18 | Installatore | [072] | Abilita la funzione di disinfezione. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | (*3) 1: ATTIVATO (*4) 1: ATTIVATO (*5) 0: DISATTIVATO
4.19 | Uten. fin. av. | N/A | Temperatura di scatto del riscaldamento preventivo e di mantenimento del serbatoio dell’acqua calda sanitaria per assicurare che sia presente energia sufficiente nel serbatoio. Questa impostazione è ottimizzata per un comfort sufficiente. | (*3) [080]=1: Termistore singolo E [4.7]≠2: Programmato oppure (*4) E [4.7]≠2: Programmato oppure (*5) E [4.7]≠2: Programmato | (*3) 10~85°C gradino: 0,5 38 (*4) 10~85°C gradino: 0,5 38 (*5) 10~85°C gradino: 0,5 40
4.20 | Installatore | [070] | Timer del ritardo dell’attivazione della fonte di calore aggiuntiva quando la pompa di calore è la fonte principale durante il funzionamento di riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | (*3) 0~10800 secondi gradino: 300 secondi 1200 (*4) 0~10800 secondi gradino: 300 secondi 10800 (*5) 0~10800 secondi gradino: 300 secondi 1200
4.21 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Installatore | [064] | Sfalsamento aggiunto alla temperatura target predefinita del serbatoio nel caso in cui il surriscaldatore sia la sola fonte di calore disponibile durante un riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure [078]=1: Sì | 0~20°C gradino: 0,5°C 5
4.24 | Utente finale | N/A | Abilita il setpoint del riscaldamento preventivo e mantenimento dell’acqua calda sanitaria per cambiare in base a un programma. | (*5) | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
4.25 | Utente finale | N/A | Programma di riscaldamento preventivo e mantenimento. | (*5) | 20~[153]°C gradino: 0,5 45
4.26 | Utente finale | N/A | Programma della pompa dell’acqua calda sanitaria. | (*3) [080]=1: Termistore singolo E [149]=1 oppure 3: Acqua calda istantanea o entrambe oppure (*4) [149]=1 oppure 3: Acqua calda istantanea o entrambe oppure (*5) [149]=1 oppure 3: Acqua calda istantanea o entrambe | N/A
5 Impostazioni
5.1 | Installatore | N/A | Avvia uno sbrinamento forzato. | Sempre | N/A
5.2 | Utente finale | N/A | Utente modalità silenziosa. | Sempre | 0: Disattivato 1: Auto 2: Manuale
5.2.1 | Utente finale | N/A | Utente livello silenzioso. | Sempre | 0: DISATTIVATO 1: Silenzioso 2: Più silenzioso 3: Assolutamente silenzioso
5.2.2 | Uten. fin. av. | N/A | Programma del livello silenzioso per l’utente. | Sempre | N/A
5.2.9 | Installatore | [138] | L’installatore ignora il tempo definito dall’utente per passare da Notte a Giorno durante la modalità silenziosa. | Sempre | 0~1439 minuti gradino: 1 minuto 360
5.2.10 | Installatore | [136] | L’installatore ignora il livello silenzioso definito dall’utente durante il periodo “Giorno”. | Sempre | 0: Disattivato 1: Silenzioso 2: Più silenzioso 3: Assolutamente silenzioso
5.2.11 | Installatore | [139] | L’installatore ignora il tempo definito dall’utente per passare da Giorno a Notte durante la modalità silenziosa. | Sempre | 0~1439 minuti gradino: 1 minuto 1320
5.2.12 | Installatore | [137] | L’installatore ignora il livello silenzioso definito dall’utente durante il periodo “Notte”. | Sempre | 0: Disattivato 1: Silenzioso 2: Più silenzioso 3: Assolutamente silenzioso
5.3 | Utente finale | N/A | Ora/data. | Sempre | N/A
5.3 | Utente finale | N/A | Ora legale. | Sempre | 0: Disabilitato 1: Abilitato
5.3 | Utente finale | N/A | Formato ora. | Sempre | 0: 12 h 1: 24h
5.4 | Utente finale | N/A | Navigazione. | Sempre | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
5.5 | Installatore | [083] | Impostazione per scegliere il tipo di connessione a griglia dell’unità della pompa di calore. | Sempre | 0: Monofase 1: Trifase a stella 2: Trifase a delta
5.5 | Installatore | [154] | Impostazione per indicare se il fusibile del riscaldatore di riserva nell’armadio elettrico è più potente di 10 A. | (*3) [083]= 1: Trifase a stella oppure (*4) [083]= 1: Trifase a stella | 0: No 1: Sì
5.5 | Installatore | [092] | Capacità massima del riscaldatore di riserva. | Sempre | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: gradino: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: gradino: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=0 2~4 kW: gradino: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=1 2~9 kW: gradino: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: gradino: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Uten. fin. av. | N/A | Impostazione per abilitare la logica dell’equilibrio (carenza di capacità). | Sempre | 0: Mai 1: Sempre 2: Al di sotto dell’equilibrio
5.6.2 | Uten. fin. av. | N/A | Soglia della temperatura esterna per consentire la carenza di capacità potenziale. Al di sotto di questa temperatura esterna, la carenza di capacità sarà possibile. | Sempre | -15~35°C gradino: 1°C 0
5.7 | Installatore | N/A | Panoramica delle impostazioni in loco. | Sempre | N/A
5.8 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Utente finale | N/A | Paese. | Sempre | 0: Albania / 1: Austria 2: Belgio / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Croazia 6: Cipro / 7: Repubblica Ceca 8: Danimarca / 9: Estonia 10: Finlandia / 11: Francia 12: Germania / 13: Grecia 14: Ungheria / 15: Islanda 16: Irlanda / 17: Turchia 18: Italia / 19: Lettonia 20: Liechtenstein / 21: Lituania 22: Lussemburgo / 23: Macedonia 24: Malta / 25: Moldavia 26: Montenegro / 27: Paesi Bassi 28: Norvegia / 29: Polonia 30: Portogallo / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovacchia 34: Slovenia / 35: Spagna 36: Svezia / 37: Regno Unito 38: Svizzera
5.9 | Utente finale | N/A | Lingua. | Sempre | 0: Albanese / 1: Bielorusso 2: Bosniaco / 3: Bulgaro 4: Croato / 5: Ceco 6: Danese / 7: Olandese 8: Inglese / 9: Estone 10: Finlandese / 11: Francese 12: Tedesco / 13: Greco 14: Ungherese / 15: Italiano 16: Lettone / 17: Lituano 18: Macedone / 19: Norvegese 20: Polacco / 21: Portoghese 22: Romeno / 23: Russo 24: Serbo / 25: Slovacco 26: Sloveno / 27: Spagnolo 28: Svedese / 29: Turco 30: Ucraino
5.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Installatore | N/A | Trigger per azzerare le ore di funzionamento della VENTOLA. | Sempre | N/A
5.12 | Utente finale | N/A | Disposizione della tastiera. | Sempre | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Utente finale | N/A | Impostazione utente per abilitare altre impostazioni avanzate. | Sempre | 0: No 1: Sì
5.14.1 | Installatore | [012] | Definisce se la capacità della caldaia a serbatoio installata è sufficiente a coprire il carico completo della casa. In questo caso, diventa la sorgente di calore principale. | [078]=1: Sì | 0: DISATTIVATO 1: ATTIVATO
5.14.2 | Installatore | [023] | Il limite superiore della temperatura esterna del punto di cambiamento dalla pompa di calore alla caldaia bivalente/del serbatoio. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | max([024]+2; -25)~25°C gradino: 1°C 5
5.14.2 | Installatore | [024] | Il limite inferiore della temperatura esterna del punto di cambiamento dalla pompa di calore alla caldaia bivalente/del serbatoio. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | -25~25°C gradino: 1°C 0
5.14.4 | Installatore | [021] | Isteresi della temperatura esterna per il cambiamento dalla pompa di calore alla caldaia bivalente/del serbatoio. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | 2~10°C gradino: 1°C 3
5.14.6 | Installatore | [025] | Tempo minimo per il quale la pompa della caldaia bivalente nel riscaldamento ambiente rimane ATTIVATA dopo che la richiesta è scomparsa. | [093] =1: Sì | 0~1500 secondi gradino: 1 secondo 600
5.15 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Utente finale | N/A | Luminosità dello schermo del display. | Sempre | 30~100% gradino: 1% 70
5.18 | Installatore | N/A | Attivazione (software) per riavviare l’unità interna. | Sempre | N/A
5.19 | Installatore | [196] | Selezione valvola deviatrice. | (*4) | 1: YJS Profilo 1 2: Danfoss Profilo 1
5.20 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Uten. fin. av. | N/A | Abilita il supporto del serbatoio durante lo sbrinamento per compensare la domanda di riscaldamento ambiente. | (*5) | 0: Disabilitato 1: Ottimizzato 2: Continuo
5.21.2 | Installatore | [002] | Abilita il serbatoio dell’acqua calda sanitaria perché sia preriscaldato in modo proattivo per consentire uno sbrinamento del serbatoio. | [078]=1: Sì | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
5.21.3 | Utente finale | N/A | Consenti al serbatoio dell’acqua calda sanitaria di supportare il funzionamento del riscaldamento ambiente mediante l’aggiunta di capacità al circuito del riscaldamento ambiente. | (*5) | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
5.21.4 | Installatore | [188] | Impostazione globale dell’installatore per limitare il supporto della caldaia del serbatoio. | [078]=1: Sì | 4~35 kW: gradino: 1 kW 10
5.21.5 | Installatore | [184] | Impostazione per abilitare la funzionalità di energia gratuita del serbatoio. | (*5) | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
5.21.6 | Installatore | [187] | Impostazione globale dell’installatore per limitare il supporto del serbatoio durante la funzionalità di energia gratuita. | [185]=1: Sì | 2~35 kW: gradino: 1 kW 10
5.21.7 | Installatore | [182] | Impostazione che consente di utilizzare l’energia gratuita come sorgente principale per l’operazione di riscaldamento ambiente. | [184]=1: Sì | 0: Sempre 1: Oltre la temperatura ambiente 2: Mai
5.21.8 | Installatore | [183] | Temperatura ambiente che consente di smaltire l’energia in eccesso nel serbatoio del riscaldamento ambiente. | (*5) | -28~35°C gradino:0,5°C 8
5.21.9 | Installatore | [185] | L’impianto solare è installato sul serbatoio. | (*5) | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
5.21.10 | Installatore | [186] | L’impianto solare installato ha la priorità rispetto alle altre sorgenti di calore. | [185]=1: Sì | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
5.22 | Installatore | [175] | Sfalsamento del sensore esterno della temperatura esterna. | [13]=1: Sensore esterno della temperatura esterna | -5~5°C gradino: 0,5°C 0
5.23 | Utente finale | N/A | Selezione modo emergenza. | Sempre | 0: Manuale 1: Auto 2: Auto riscaldamento ambiente ridotto + ACS ATTIVATA 3: Auto riscaldamento ambiente ridotto + ACS DISATTIVATA 4: Auto riscaldamento ambiente normale + ACS DISATTIVATA
5.24 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Utente finale | N/A | Timer dell’inattività del display. | Sempre | 0: No 1: Sì
5.27.1 | Utente finale | N/A | Abilita il modo vacanza. | Sempre | 0: No 1: Sì
5.27.2 | Utente finale | N/A | Periodo di vacanza. | Sempre | N/A
5.28.1 | Installatore | [140] | Abilita la funzione della priorità riscaldamento ambiente. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 0: No 1: Sì
5.28.2 | Installatore | [019] | Al di sotto di questa temperatura esterna, la funzione della priorità del riscaldamento ambiente viene attivata (se abilitata). | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | -15~35°C gradino: 1°C 0
5.28.2 | Installatore | [020] | Temperatura esterna dove il timer del funzionamento del raffreddamento ambiente è al suo valore massimo. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 20~50°C gradino: 1°C 35
5.28.3 | Installatore | [131] | Tempo per il quale la pompa di calore è riservata per il funzionamento del riscaldamento ambiente durante il bilanciamento. Bilanciamento = richieste simultanee di riscaldamento ambiente e riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 1800~36000 secondi gradino: 60 secondi 3600
5.28.4 | Installatore | [132] | Tempo per il quale la pompa di calore è riservata per il funzionamento del raffreddamento ambiente durante il bilanciamento. Bilanciamento = richieste simultanee di raffreddamento ambiente e riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 1800~36000 secondi gradino: 60 secondi 3600
5.28.5 | Installatore | [133] | Tempo per il quale la pompa di calore è riservata per il funzionamento del riscaldamento ambiente durante il bilanciamento (limite inferiore). Bilanciamento = richieste simultanee di riscaldamento/raffreddamento ambiente e riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 900~18000 secondi gradino: 60 secondi 2700
5.28.5 | Installatore | [134] | Tempo per il quale la pompa di calore è riservata per il funzionamento del riscaldamento del serbatoio durante il bilanciamento (limite superiore). Bilanciamento = richieste simultanee di riscaldamento/raffreddamento ambiente e riscaldamento del serbatoio. | (*3) [080]=1: Termistore singolo oppure (*4) oppure (*5) | 900~18000 secondi gradino: 60 secondi 7500
5.29 | Installatore | N/A | Modo di recupero del refrigerante. | Sempre | N/A
5.30 | Utente finale | N/A | Riconoscimento emergenza. | Solo nel caso in cui vi sia una richiesta di emergenza | N/A
5.31 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Installatore | [078] | Impostazione per indicare quando è presente una caldaia del serbatoio e può diventare attiva. | (*6) e [093]=0: No | 0: No 1: Sì
5.33 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Installatore | [005] | Impostazione del modo di prevenzione congelamento tubi acqua. | Sempre | 0: Disabilitato 1: Continuo 2: Intermittente
5.37 | Installatore | [093] | Il kit caldaia aggiuntiva per il riscaldamento ambiente è installato e gli è consentito di funzionare. | [078]=0: No | 0: No 1: Sì
7 Modo manutenzione
7.7.1 | Installatore | [030] | Target Delta T durante una prova di funzionamento del riscaldamento ambiente. | Sempre | 2~20°C, gradino: 0,5°C 5
7.7.2 | Installatore | [031] | Target della temperatura dell’acqua in uscita durante una prova di funzionamento del riscaldamento ambiente. | Sempre | 5~71°C gradino: 1°C 35
7.7.3 | Installatore | [032] | Sovrascrittura della temperatura ambiente target, utilizzata per il test di riscaldamento dell’ambiente. | Sempre | 5~30°C gradino: 0,5°C 20
7.7.4 | Installatore | [033] | Target Delta T durante una prova di funzionamento del raffreddamento ambiente. | Sempre | 2~10°C gradino: 0,5°C 5
7.7.5 | Installatore | [034] | Target della temperatura dell’acqua in uscita durante una prova di funzionamento del raffreddamento ambiente. | Sempre | 5~30°C gradino: 1°C 15
7.7.6 | Installatore | [035] | Temperatura ambiente sovrascritta usata durante una prova di funzionamento del raffreddamento ambiente. | Sempre | 5~30°C gradino: 0,5°C 20
7.7.7 | Installatore | [077] | Temperatura target del serbatoio durante una prova di funzionamento del riscaldamento del serbatoio. | Sempre | 20~85°C gradino: 0,5°C 50
7.7.8 | Installatore | [094] | Target PWM pompa (basso). Usato solo durante la prova di funzionamento attuatori e la prova di funzionamento dello spurgo aria. | Sempre | 0,1~1 gradino: 0,1 1
7.7.8 | Installatore | [095] | Target PWM pompa (alto). Usato solo durante la prova di funzionamento attuatori e la prova di funzionamento dello spurgo aria. | Sempre | 0,1~1 gradino: 0,1 0.5
7.7.9 | Installatore | [145] | Target della temperatura serbatoio durante una prova di funzionamento del surriscaldatore. | (*3) [080]=1: Termistore singolo | 25~60°C gradino: 0,5°C 50
8 Connettività
8.1 | Utente finale | N/A | Quando DHCP è disattivato, si può modificare la configurazione IP. | Sempre | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | No | N/A | Panoramica dello stato di configurazione delle periferiche collegate. | Sempre | In base al componente.
8.3.1 | Utente finale | N/A | Impostazione attuale del gateway wireless (dongle WLAN). | Sempre | 0: No 1: Sì
8.3.2 | Utente finale | N/A | Abilita il modo AP per collegare il dongle WLAN alla rete domestica locale. | [8.2.9]=1: Connesso (Si deve collegare un dongle DX WLAN all’unità) | 0: Disabilitato 1: Abilita 2: In corso
8.3.3 | Utente finale | N/A | Attivare per riavviare il gateway wireless. | [8.2.9]=1: Connesso (Si deve collegare un dongle DX WLAN all’unità) | 0: Rimanenza 1: Resetta
8.3.4 | Utente finale | N/A | Abilita la funzione WPS del gateway wireless. | [8.2.9]=1: Connesso (Si deve collegare un dongle DX WLAN all’unità) | 0: Disabilitato 1: Abilita 2: In corso
8.3.5 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Utente finale | N/A | Attivare per ripristinare il dongle WLAN alla predisposizione di fabbrica (non considera tutti i dati di rete). | [8.2.9]=1: Connesso (Si deve collegare un dongle DX WLAN all’unità) E il DX WLAN è dotato del firmware recente per supportare questa funzione. | 0: Rimanenza 1: Resetta
8.4.1 | Utente finale | N/A | Indirizzo IP assegnato attualmente. | Sempre | N/A
8.4.2 | Utente finale | N/A | Subnet mask assegnata attualmente. | Sempre | N/A
8.4.3 | Utente finale | N/A | Indirizzo gateway predefinito assegnato attualmente. | Sempre | N/A
8.4.4 | Utente finale | N/A | Indirizzo DNS 1 assegnato attualmente. | Sempre | N/A
8.4.5 | Utente finale | N/A | Indirizzo DNS 2 assegnato attualmente. | Sempre | N/A
8.4.6 | Utente finale | N/A | Indirizzo unità LAN MAC/UEI. | Sempre | N/A
8.5.1 | Utente finale | N/A | Abilita i controlli domestici Daikin. | Sempre | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
8.5.2 | Utente finale | N/A | Impostazione attuale del deumidificatore (dopo che è stato installato). | Sempre | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
8.5.3 | Utente finale | N/A | Impostazione attuale del sensore di rugiada (dopo che è stato installato). | [8.5.2]=1: Attivato | 0: No 1: Normalmente aperto 2: Normalmente chiuso
8.5.4 | Utente finale | N/A | Limite dell’umidità. | [8.5.2]=1: Attivato | 40~80% gradino: 1% 55
8.5.5 | Utente finale | N/A | Limite dell’umidità quando il sensore di rugiada non è installato. | [8.5.2]=1: Attivato E [8.5.3]=0: No | 41~80% gradino: 1% 70
8.6 | No | N/A | Richiesta di rimozione sicura dell’USB prima di scollegare l’USB. | Quando vengono usate attivamente una o più porte USB. | 0: No 1: Sì
8.7 | Utente finale | N/A | Abilitare Modbus TCP/IP non-TLS (porta 502). | Sempre | 0: No 1: Sì
8.8 | Utente finale | N/A | Abilitare Modbus TCP/IP TLS (porta 802). | Sempre | 0: No 1: Sì
8.9 | No | N/A | Rimuovere dal cloud l’interfaccia di collegamento (WLAN/LAN) attuale. | [8.11]= 1 : WLAN OPPURE [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | No | N/A | Collegare l’unità al cloud. | La WLAN o la LAN ancora non è collegata. | N/A
8.11 | Installatore | N/A | Selezionare il tipo di collegamento al cloud. | Sempre | 0: Nessuno 1: WLAN 2: LAN
9 Energia
9.1 | Uten. fin. av. | N/A | Prezzo elettricità fisso scelto dall’utente quando il prezzo dell’elettricità non viene cambiato attraverso una programmazione. | [9.3]=0: DISATTIVATO | 1~5000 euro cent/kWh gradino: 1 cent 15
9.2 | Uten. fin. av. | N/A | Prezzo elettricità di base. | [9.3]=1: Attivato | 1~5000 euro cent/kWh gradino: 1 cent 5
9.3 | Uten. fin. av. | N/A | Abilita il prezzo dell’elettricità per cambiare in base a una programmazione. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | 0: Disattivato 1: ATTIVATO
9.4 | Uten. fin. av. | N/A | Programmazione del prezzo dell’elettricità. | [9.3]=1: Attivato | N/A
9.5 | Uten. fin. av. | N/A | Prezzo combustibile. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | 1~5000 euro cent/kWh gradino: 1 cent 10
9.6 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | No | N/A | Limitazione di responsabilità. | N/A | N/A
9.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Installatore | [026] | Efficienza della caldaia. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | 0,1~1 gradino: 0,01 0.9
9.12 | Installatore | [141] | COP target usato nel calcolo dell’efficienza della caldaia del serbatoio. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | 0~6 gradino: 0,1 2.5
9.13 | Uten. fin. av. | N/A | Abilita il punto di commutazione tra pompa di calore e bivalente in modo che sia basato sul calcolo del COP tenendo conto del prezzo attuale dell’energia. | [093]=1: Sì oppure [078]=1: Sì | 0: No 1: Sì
9.14.1 | Installatore | [040] | Impostazione del modo di risposta alla domanda. | Sempre | 0: Nessuno 1: Tariffa pompa di calore 2: Contatti pronti Smart Grid 3: Contatto contatore Smart
9.14.1 | Installatore | [179] | Impostazione per determinare qual è la sorgente per la modalità di risposta della domanda impostata. | [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 0: Hardware 1: Esterno
9.14.2 | Installatore | [037] | Impostazione per consentire a un’altra fonte di calore di subentrare nell’operazione di riscaldamento ambiente durante il modo di risposta alla domanda = forzato su DISATTIVATO. | [040]=1: Tariffa pompa di calore oppure [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 0: Nessun subentro 1: Subentro fossile ([093]=1: Sì o [078]=1: Sì) 2: Subentro del riscaldatore
9.14.3 | Installatore | [071] | Impostazione per consentire a un’altra fonte di calore di subentrare nell’operazione di riscaldamento del serbatoio durante il modo di risposta alla domanda = forzato su DISATTIVATO. | [040]=1: Tariffa pompa di calore oppure [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 0: Nessun subentro 1: Subentro fossile ([078]=1: Sì) 2: Subentro del riscaldatore 3: Solo subentro del surriscaldatore (*3)
9.14.4 | Installatore | [036] | Il buffering è ammesso durante il riscaldamento ambiente. | [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 0: DISATTIVATO 1: ATTIVATO
9.14.5 | Installatore | [038] | Alle fonti di calore elettriche è consentito di funzionare durante il buffering del riscaldamento ambiente. | [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 0: No 1: Sì
9.14.6 | Installatore | [039] | Alle fonti di calore elettriche è consentito di funzionare durante il buffering del serbatoio. | [040]=2: Contatti pronti Smart Grid | 0: No 1: Sì
9.14.7 | Installatore | [135] | Limite di potenza applicabile durante il contatto del contatore Smart della risposta alla domanda. | [040]=3: Contatto contatore Smart | 2~20 kW gradino: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Installatore | N/A | Abilitare il limite di legge. | [5.9]=36: Svezia | 0: Disattivato 1: Attivato
9.15.2 | Installatore | [190] | Limite di legge. | [5.9]=36: Svezia | In base al tipo di unità esterna~30 kW gradino: 0,1 kW 30
9.15.3 | Installatore | [189] | Limite del sistema. | Sempre | In base al tipo di unità esterna~30 kW gradino: 0,1 kW 30
9.15.4 | Installatore | [191] | Limite del fusibile dell’unità esterna. | In base al tipo di unità esterna | In base al tipo di unità esterna~63 A gradino: 1 A 50
10 Procedura guidata di configurazione
10.1 | Utente finale | N/A | Paese. | Sempre | 0: Albania / 1: Austria 2: Belgio / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Croazia 6: Cipro / 7: Repubblica Ceca 8: Danimarca / 9: Estonia 10: Finlandia / 11: Francia 12: Germania / 13: Grecia 14: Ungheria / 15: Islanda 16: Irlanda / 17: Turchia 18: Italia / 19: Lettonia 20: Liechtenstein / 21: Lituania 22: Lussemburgo / 23: Macedonia 24: Malta / 25: Moldavia 26: Montenegro / 27: Paesi Bassi 28: Norvegia / 29: Polonia 30: Portogallo / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovacchia 34: Slovenia / 35: Spagna 36: Svezia / 37: Regno Unito 38: Svizzera
10.1 | Utente finale | N/A | Lingua. | Sempre | 0: Albanese / 1: Bielorusso 2: Bosniaco / 3: Bulgaro 4: Croato / 5: Ceco 6: Danese / 7: Olandese 8: Inglese / 9: Estone 10: Finlandese / 11: Francese 12: Tedesco / 13: Greco 14: Ungherese / 15: Italiano 16: Lettone / 17: Lituano 18: Macedone / 19: Norvegese 20: Polacco / 21: Portoghese 22: Romeno / 23: Russo 24: Serbo / 25: Slovacco 26: Sloveno / 27: Spagnolo 28: Svedese / 29: Turco 30: Ucraino
10.2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Utente finale | N/A | Ora/data. | Sempre | N/A
10.3 | Utente finale | N/A | Ora legale. | Sempre | 0: Disabilitato 1: Abilitato
10.4 | Installatore | [098] | Selezione del serbatoio dell’acqua calda sanitaria non integrato collegato all’unità montata a parete. | (*3) [080]=1: Termistore singolo | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC con surriscaldatore 6: Serpentina piccola di terze parti 7: Serpentina grande di terze parti
10.4 | Installatore | [155] | Impostazione per indicare se è presente una zona aggiuntiva. | Sempre | 0: No 1: Sì
10.4 | Installatore | [080] | Questa impostazione indica se c’è un serbatoio collegato. | (*3) | 0: Nessuno 1: Termistore singolo
10.4 | Installatore | [093] | Il kit caldaia aggiuntiva per il riscaldamento ambiente è installato e gli è consentito di funzionare. | [078]=0: No | 0: No 1: Sì
10.5 | Installatore | N/A | Selezione del terminale IO locale della valvola a 3 vie. | (*3) [080]=1: Termistore singolo | Fare riferimento al menu [13] IO locale.
10.5 | Installatore | N/A | Selezione del terminale IO locale della valvola di bypass bivalente. | [093]=1: Sì | Fare riferimento al menu [13] IO locale.
10.6 | Installatore | [012] | Definisce se la capacità della caldaia a serbatoio installata è sufficiente a coprire il carico completo della casa. In questo caso, diventa la sorgente di calore principale. | [078]=1: Sì | 0: DISATTIVATO 1: ATTIVATO
10.6 | Installatore | [078] | Impostazione per indicare quando è presente una caldaia del serbatoio e può diventare attiva. | (*6) e [093]=0: No | 0: No 1: Sì
10.6 | Installatore | [011] | Capacità termica erogabile massima nel circuito del riscaldamento ambiente da parte del serbatoio dell’acqua calda sanitaria durante il supporto del serbatoio. | (*5) | 4~35 kW, gradino: 1 kW 20
10.7 | Utente finale | N/A | Selezione modo emergenza. | Sempre | 0: Manuale 1: Auto 2: Auto riscaldamento ambiente ridotto + ACS ATTIVATA 3: Auto riscaldamento ambiente ridotto + ACS DISATTIVATA 4: Auto riscaldamento ambiente normale + ACS DISATTIVATA
10.8 | Installatore | [083] | Impostazione per scegliere il tipo di connessione a griglia dell’unità della pompa di calore. | Sempre | 0: Monofase 1: Trifase a stella 2: Trifase a delta
10.8 | Installatore | [154] | Impostazione per indicare se il fusibile del riscaldatore di riserva nell’armadio elettrico è più potente di 10 A. | (*3) [083]= 1: Trifase a stella oppure (*4) [083]= 1: Trifase a stella | 0: No 1: Sì
10.8 | Installatore | [092] | Capacità massima del riscaldatore di riserva. | Sempre | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: gradino: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: gradino: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=0 2~4 kW: gradino: 1 kW 4 [083]=1 e [154]=1 2~9 kW: gradino: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: gradino: 0,5 kW 4.5
10.9 | Utente finale | N/A | Selezione del tipo di trasmettitore di calore nella zona principale. | Sempre | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Convettore pompa di calore 2: Radiatore
10.9 | Installatore | [041] | Modo termostato nella zona principale. | Sempre | 0: Acqua in uscita 1: Ambiente esterno 2: Ambiente
10.10 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di controllo acqua in uscita durante il riscaldamento ambiente nella zona principale. | Sempre | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
10.10 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di controllo acqua in uscita durante il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [10.9]=0: Riscaldamento a pavimento oppure [10.9]=1: Convettore pompa di calore | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
10.11 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni climatiche della temperatura acqua in uscita per il riscaldamento ambiente nella zona principale. | [10.10]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | Range ambiente: -40~25°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [054]~[053]°C gradino: 1°C
10.12 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni climatiche della temperatura acqua in uscita per il raffreddamento ambiente nella zona principale. | [10.10]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | Range ambiente: 10~43°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [056]~[055]°C gradino: 1°C
10.13 | Installatore | [057] | Modo termostato nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | [41]=0: Acqua in uscita 0: Acqua in uscita [41]≠0: Acqua in uscita 1: Ambiente esterno
10.13 | Utente finale | N/A | Selezione del tipo di trasmettitore di calore nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Convettore pompa di calore 2: Radiatore
10.14 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di funzionamento target durante il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
10.14 | Uten. fin. av. | N/A | Modo di funzionamento target durante il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva. | [155]=1: Sì E [10.13]=0: Riscaldamento a pavimento oppure [10.13]=1: Convettore pompa di calore | 0: Punto fisso 1: Dipendente dalle condizioni climatiche
10.15 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni meteorologiche della temperatura acqua in uscita per il riscaldamento ambiente nella zona aggiuntiva (limiti della temperatura dell’acqua in uscita). | [155]=1: Sì E [10.14]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | Range ambiente: -40~25°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [061]~[060]°C gradino: 1°C
10.16 | Utente finale | N/A | Curva dipendente dalle condizioni meteorologiche della temperatura acqua in uscita per il raffreddamento ambiente nella zona aggiuntiva (limiti della temperatura dell’acqua in uscita). | [155]=1: Sì E [10.14]=1: Dipendente dalle condizioni meteorologiche | Range ambiente: 10~43°C gradino: 1°C Range temperature acqua in uscita: [063]~[062]°C gradino: 1°C
10.17 | Utente finale | N/A | Impostazione del modo riscaldamento acqua calda sanitaria. | (*3) E [080]=1: Termistore singolo OPPURE (*4) | 0: Riscaldamento preventivo e di mantenimento 1: Programmazione e riscaldamento preventivo e di mantenimento 2: Programmato
10.18 | Utente finale | N/A | Target della temperatura del riscaldamento preventivo e di mantenimento del serbatoio acqua sanitaria programmato + modo riscaldamento preventivo e di mantenimento o modo di riscaldamento preventivo e di mantenimento. | [4.7]=0: Riscaldamento preventivo e di mantenimento oppure [4.7]=1: Programmazione e riscaldamento preventivo e di mantenimento | (*3)(*4) 20~[153]°C gradino: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C gradino: 0,5 48
10.18 | Utente finale | N/A | Isteresi riscaldamento preventivo e mantenimento dell’acqua calda sanitaria per le perdite di calore. | (*3) [080]=1: Termistore singolo E [4.7]≠2: Programmato oppure (*4) E [4.7]≠2: Programmato oppure (*5) E [4.7]≠2: Programmato | 1~40°C gradino: 0,5°C 6
13 IO in loco
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installatore | [100] | (*3)(*4): Terminale X42M 9-10-11 (*5): Terminale X43M 7-8-9 | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 8: Valvola a 3 vie (*3) 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R | 0: Non collegato (*5) 1: Valvola di intercettazione della zona principale (*3)(*4) 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale 8: Valvola a 3 vie 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installatore | [101] | (*4): Terminale X42M 25-26 (*3): Terminale X43M 7-8 (*5): Terminale X42M 13-14 | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installatore | [124] | NA/NC | 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installatore | [103] | (*4): Terminale X42M 27-28 (*3): Terminale X43M 9-10 (*5): Terminale X42M 15-16 | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installatore | [104] | NA/NC | 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installatore | [105] | (*3)(*4): Terminale X42M 15-16 (*5): Terminale X43M 13-14 | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 5: Surriscaldatore (*3) 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R | 0: Non collegato (*4)(*5) 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 5: Surriscaldatore (*3) 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installatore | [106] | NA/NC | 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente | 0: NO 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installatore | [107] | (*3)(*4): Terminale X42M 17-18 (*5): Terminale X43M 15-16 | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R | 0: Non collegato (*5) 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento (*3)(*4) 7: ACS al segnale 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installatore | [108] | NA/NC | 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installatore | [109] | (*4): Terminale X42M 23-24 (*3): Terminale X43M 5-6 (*5): Terminale X42M 11-12 | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R | 0: Non collegato (*5) 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS (*3)(*4) 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installatore | [110] | NA/NC | 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 9: Valvola di bypass bivalente | 0: NO 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installatore | [111] | (*3)(*4): Terminale X42M 12-13-14 (*5): Terminale X43M 10-11-12 | 0: Non collegato 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale (*4)(*5) 8: Valvola a 3 vie (*3) 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R | 0: Non collegato (*4)(*5) 1: Valvola di intercettazione della zona principale 2: Valvola di intercettazione della zona aggiuntiva 3: Allarme 4: Fonte di calore esterna 6: Modo raffreddamento/riscaldamento 7: ACS al segnale 8: Valvola a 3 vie (*3) 9: Valvola di bypass bivalente 10: Pompa ACS 11: Pompa secondaria del R/R 12: Pompa esterna principale del R/R 13: Pompa esterna aggiuntiva del R/R
13.6 | Installatore | [112] | (*3)(*4): Terminale X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Non collegato 1: Sensore esterno della temperatura esterna 2: Sensore interno della temperatura esterna | 0: Non collegato 1: Sensore esterno della temperatura esterna 2: Sensore interno della temperatura esterna
13.7 / 13.8 | Installatore | [114] | Terminale X45M 3-4 | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare 13: Contatto contatore Smart | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare (*3)(*5) 13: Contatto contatore Smart
13.7 / 13.8 | Installatore | [115] | NA/NC | 0: Non collegato 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 13: Contatto contatore Smart | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Installatore | [116] | Terminale X45M 5-6 | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare 13: Contatto contatore Smart | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare (*3)(*5) 13: Contatto contatore Smart
13.7 / 13.8 | Installatore | [117] | NA/NC | 0: Non collegato 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 13: Contatto contatore Smart | 0: NA 1: NC
13.7 / 13.8 | Installatore | [118] | Terminale X45M 7-8 | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare 13: Contatto contatore Smart | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare (*3)(*5) 13: Contatto contatore Smart
13.7 / 13.8 | Installatore | [119] | NA/NC | 0: Non collegato 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 13: Contatto contatore Smart | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Installatore | [120] | Terminale X45M 9-10 | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare 13: Contatto contatore Smart | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare (*3)(*5) 13: Contatto contatore Smart
13.7 / 13.8 | Installatore | [121] | NA/NC | 0: Non collegato 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 13: Contatto contatore Smart | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Installatore | [122] | Terminale X45M 1-2 | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare 13: Contatto contatore Smart | 0: Non collegato 3: Contatto Smart Grid 1 AT/BT 4: Contatto Smart Grid 2 AT/BT 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 12: Ingresso solare (*3)(*5) 13: Contatto contatore Smart
13.7 | Installatore | [123] | NA/NC | 0: Non collegato 5: Contatto per tariffa HP 9: Unità del termostato di sicurezza 13: Contatto contatore Smart | 0: NO 1: NC