## Front_page
Tabella delle impostazioni in loco
Unità interne applicabili
ETVZ12S18EA6V
ETVZ12S23EA6V
ETVZ12S18EA9W
ETVZ12S23EA9W
Note
(*1) | *6V
(*2) | *9W
(*3) | + EKHVCONV4
(*4) | *18*
(*5) | *23*

## 4P634892-1
Tabella delle impostazioni in loco |  |  |  |  | Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito
Navigazione | Codice campo | Nome impostazione |  | Range, gradino Valore predefinito | Data | Valore
Ambiente
└─ | Antigelo
1.4.1 | [2-06] | Attivazione | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
1.4.2 | [2-05] | Setpoint ambiente | R/W | 4~16°C, gradino: 1°C 8°C
└─ | Range di setpoint
1.5.1 | [3-07] | Minimo riscaldamento | R/W | 12~18°C, gradino: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Massimo riscaldamento | R/W | 18~30°C, gradino: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimo raffreddamento | R/W | 15~25°C, gradino: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Massimo raffreddamento | R/W | 25~35°C, gradino: 1°C 35°C
Ambiente
1.6 | [2-09] | Sfalsamento sensore ambiente | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Sfalsamento sensore ambiente | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
└─ | Ambiente setpoint comfort
1.9.1 | [9-0A] | Riscaldamento setpoint comfort | R/W | [3-07]~[3-06]°C, gradino: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Raffreddamento setpoint comfort | R/W | [3-09]~[3-08]°C, gradino: 0,5°C 23°C
Zona principale
2.4 |  | Modo setpoint |  | 0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso (*3) 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
└─ | Curva climatica per il riscaldamento
2.5 | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
2.5 | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
2.5 | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
└─ | Curva climatica per il raffrescamento
2.6 | [1-06] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C (*3)
2.6 | [1-07] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C (*3)
2.6 | [1-08] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
2.6 | [1-09] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
Zona principale
2.7 | [2-0C] | Tipo di trasmettitore | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
└─ | Range di setpoint
2.8.1 | [9-01] | Minimo riscaldamento | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Massimo riscaldamento | R/W | [2-0C]=2: 37~65, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimo raffreddamento | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 7°C (*3)
2.8.4 | [9-02] | Massimo raffreddamento | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
Zona principale
2.9 | [C-07] | Controllo | R/W | 0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. 2: Contr. TA
2.A | [C-05] | Tipo termostato | R/W | 0: Richiesta MMI (con quick logic) 1: 1 contatto 2: 2 contatti
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T riscaldamento | [2-0C] ≠2 R/W [2-0C] =2 R/O | [2-0C]≠2 (Radiatore): 3~10°C, gradino: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiatore): 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T raffreddamento | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C (*3)
└─ | Modulazione
2.C.1 | [8-05] | Modulazione | R/W | 0: No 1: Sì
2.C.2 | [8-06] | Modulazione massima | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 5°C
└─ | Valvola di intercettazione
2.D.1 | [F-0B] | Durante la richiesta di climatizzazione | R/W | 0: No 1: Sì
2.D.2 | [F-0C] | Durante il raffreddamento | R/W | 0: No 1: Sì (*3)
Zona principale
2.E |  | Tipo basato su curva WD | R/W | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
Zona aggiuntiva
3.4 |  | Modo setpoint |  | 0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso (*3) 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
└─ | Curva climatica per il riscaldamento
3.5 | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, gradino: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C 65°C
3.5 | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
└─ | Curva climatica per il raffrescamento
3.6 | [0-04] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
3.6 | [0-05] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
3.6 | [0-06] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C (*3)
3.6 | [0-07] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C (*3)
Zona aggiuntiva
3.7 | [2-0D] | Tipo di trasmettitore | R/O | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
└─ | Range di setpoint
3.8.1 | [9-05] | Minimo riscaldamento | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Massimo riscaldamento | R/W | [2-0C]=2: 37~65, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimo raffreddamento | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 7°C (*3)
3.8.4 | [9-08] | Massimo raffreddamento | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
Zona aggiuntiva
3.A | [C-06] | Tipo termostato | R/W | 0: Richiesta MMI (con quick logic) 1: 1 contatto 2: 2 contatti
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T riscaldamento | [2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O | [2-0D]≠2 (Radiatore): 3~10°C, gradino: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiatore): 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T raffreddamento | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C (*3)
Zona aggiuntiva
3.C |  | Tipo basato su curva WD | R/O | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
Riscaldamento/raffreddamento ambiente
└─ | Range di funzionamento
4.3.1 | [4-02] | Temp. dis. risc. amb. | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Temp. dis. raffr. amb. | R/W | 10~35°C, gradino: 1°C 20°C (*3)
Riscaldamento/raffreddamento ambiente
4.4 | [7-02] | Numero di zone | R/W | 0: 1 zona Tman 1: 2 zone Tman
4.5 | [F-0D] | Modo di funz. pompa | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta
4.6 | [E-02] | Tipo unità | R/W (*3) R/O | 0: Reversibile (*3) 1: Solo riscald.
└─ | Limitazione della velocità della pompa
4.8.1 | [9-0E] | Limitazione velocità pompa, zona principale | R/W | 0~8, gradino: 1 0: Nessuna limitazione 1~4: 90~60% velocità della pompa 5~8: velocità pompa del 90~60% durante il campionamento 6: velocità pompa 80% durante il campionamento
4.8.2 | [9-0D] | Limitazione velocità pompa, zona aggiuntiva | R/W | 0~8, gradino: 1 0: Nessuna limitazione 1~4: 90~60% velocità della pompa 5~8: velocità pompa del 90~60% durante il campionamento 6: velocità pompa 80% durante il campionamento
Riscaldamento/raffreddamento ambiente
4.9 | [F-00] | Pompa al di fuori del campo | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso
4.A | [D-03] | Aumento intorno 0°C | R/W | 0: No 1: aumento 2°C, entro 4°C 2: aumento 4°C, entro 4°C 3: aumento 2°C, entro 8°C 4: aumento 4°C, entro 8°C
4.B | [9-04] | Superamento temporaneo | R/W | 1~4°C, gradino: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Antigelo | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
Serbatoio
5.2 | [6-0A] | Setpoint comfort | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Setpoint economico | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Modo riscaldamento | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
└─ | Disinfezione
5.7.1 | [2-01] | Attivazione | R/W | 0: No 1: Sì
5.7.2 | [2-00] | Funz. Giorno | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
5.7.3 | [2-02] | Ora inizio | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
5.7.4 | [2-03] | Setpoint serbatoio | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Durata | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
Serbatoio
5.8 | [6-0E] | Massimo | R/W | 40~65°C, gradino: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Isteresi | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Isteresi | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
5.B |  | Modo setpoint | R/W | 0: Punto fisso 1: Dip. da meteo
└─ | Curva climatica
5.C | [0-0B] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | min(45, [6-0E])~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
Serbatoio
5.D | [6-01] | Margine | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
5.E |  | Tipo basato su curva WD | R/O | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
Impostazioni utente
└─ | Silenzioso
7.4.1 |  | Attivazione | R/W | 0: DISATTIVATO 1: Manuale 2: Automatico
7.4.3 |  | Livello | R/W | 0: Silenzioso 1: Più silenzioso 2: Assolutamente silenzioso
└─ | Prezzo elettricità
7.5.1 |  | Alto | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Medio | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Basso | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Impostazioni utente
7.6 |  | Prezzo del gas | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Impostazioni installatore
└─ | Procedura guidata di configurazione
| └─ | Sistema
9.1.3.2 | [E-03] | Tipo Risc Ris | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Acqua calda sanitaria | R/O | Integrata
9.1.3.4 | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico 2: RA ridotto automaticamente/ACS ATTIVATO 3: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO 4: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO
9.1.3.5 | [7-02] | Numero di zone | R/W | 0: Zona singola 1: Zona doppia
9.1.3.6 | [E-0D] | Sistema riempito con glicole | R/W | 0: No 1: Sì
| └─ | Riscaldatore di riserva
9.1.4.1 | [5-0D] | Tensione | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Configurazione | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza
9.1.4.3 | [6-03] | Potenza Step 1 | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Potenza aggiuntiva Step 2 | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Zona principale
9.1.5.1 | [2-0C] | Tipo di trasmettitore | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.1.5.2 | [C-07] | Controllo | R/W | 0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. 2: Contr. TA
9.1.5.3 |  | Modo setpoint | R/W | 0: Punto fisso 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
9.1.5.4 |  | Programmazione | R/W | 0: No 1: Sì
9.1.5.5 |  | Tipo basato su curva WD | R/W | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
9.1.6 | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
9.1.6 | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.1.6 | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.1.7 | [1-06] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C (*3)
9.1.7 | [1-07] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C (*3)
9.1.7 | [1-08] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
9.1.7 | [1-09] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
| └─ | Zona aggiuntiva
9.1.8.1 | [2-0D] | Tipo di trasmettitore | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.1.8.3 |  | Modo setpoint | R/W | 0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso (*3) 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
9.1.8.4 |  | Programmazione | R/W | 0: No 1: Sì
9.1.9 | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, gradino: 1°C 35°C
9.1.9 | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C 65°C
9.1.9 | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
9.1.A | [0-04] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.1.A | [0-05] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
9.1.A | [0-06] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C (*3)
9.1.A | [0-07] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C (*3)
| └─ | Serbatoio
9.1.B.1 | [6-0D] | Modo riscaldamento | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
9.1.B.2 | [6-0A] | Setpoint comfort | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Setpoint economico | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Isteresi riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
└─ | Acqua calda sanitaria
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Acqua calda sanitaria | R/O | 3: Integrata
9.2.2 | [D-02] | Pompa ACS | R/W | 0: Nessuna Pompa ACS 1: Acqua calda istantanea 2: Disinfezione 3: Circolazione 4: Circolazione e disinfezione
9.2.4 | [D-07] | Solare | RO | 0: No 1: Sì
└─ | Riscaldatore di riserva
9.3.1 | [E-03] | Tipo Risc Ris | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Tensione | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Configurazione | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza
9.3.4 | [6-03] | Potenza Step 1 | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Potenza aggiuntiva Step 2 | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Equilibrio: disattivare il riscaldatore di riserva (o la sorgente di calore di riserva esterna in caso di sistema bivalente) al di sopra della temperatura di equilibrio per il riscaldamento ambiente? | R/W | 0: No 1: Sì
9.3.7 | [5-01] | Temperatura di equilibrio | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Funzionamento | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato 2: Solo ACS
└─ | Surriscaldatore
9.4.1 | [6-02] | Capacità | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW
9.4.3 | [8-03] | Timer economico surriscaldatore | R/W | 20~95 min, gradino: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Funzionamento | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato 4: Solo per la legionella
└─ | Emergenza
9.5 | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico 2: RA ridotto automaticamente/ACS ATTIVATO 3: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO 4: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO
9.5.2 | [7-06] | Compressore forzato DISATTIVATO | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
└─ | Bilanciamento
9.6.1 | [5-02] | Priorità riscaldamento ambiente | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.6.2 | [5-03] | Priorità temperatura | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Sfalsamento setpoint surriscaldatore | R/W | 0~20°C, gradino: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Timer anti-riciclo | R/W | 0~10:00, gradino: 0,5 ora 0,5 ora
9.6.5 | [8-00] | Timer di funzionamento minimo | R/W | 0~20 min, gradino: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Timer di funzionamento massimo | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Timer aggiuntivo | R/W | 0~95 min, gradino: 5 min 95 min
Impostazioni installatore
9.7 | [4-04] | Prevenzione congelamento tubi acqua | [E-0D] =0 R/O [E-0D] =1 R/W | 0: Funzion. continuo della pompa 1: Funzionamento non continuo della pompa 2: DISATTIVATO
└─ | Alimentazione a kWh ridotta
9.8.2 | [D-00] | Riscaldatore ammesso | R/W | 0: Nessuno 1: Solo surriscaldatore 2: Solo Risc Ris 3: Tutti Riscald
9.8.3 | [D-05] | Pompa ammessa | R/W | 0: Forzato spento 1: Normale
9.8.4 | [D-01] | Alimentazione a kWh ridotta | R/W | 0: No 1: Aperto attivo 2: Chiuso attivo 3: Smart grid
9.8.6 |  | Consenti riscaldatori elettrici | R/W | 0: No 1: Sì
9.8.7 |  | Abilita Ambiente buffering | R/W | 0: No 1: Sì
9.8.8 |  | Limite impostazione kW | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 2 kW
└─ | Controllo consumo elettrico
9.9.1 | [4-08] | Controllo consumo elettrico | R/W | 0: Nessuna limitazione 1: Continuo 2: Input digitali
9.9.2 | [4-09] | Modo setp. | R/W | 0: Corrente 1: Potenza
9.9.3 | [5-05] | Limite | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limite 1 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limite 2 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limite 3 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limite 4 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limite | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limite 1 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limite 2 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limite 3 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limite 4 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Priorità riscaldatore |  | 0: Nessuno 1: Surriscaldatore 2: Risc. Ris.
9.9.F | [7-07] | BBR16 attivazione* *Le impostazioni BBR16 sono visibili solo se la lingua dell’interfaccia utente è impostata su Svedese. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
└─ | Misurazione energia
9.A.1 | [D-08] | Contatore elettrico 1 | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.A.2 | [D-09] | Contatore elettrico 2 / contatore PV | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 impulsi/kWh (contatore PV) 7: 1000 impulsi/kWh (contatore PV)
└─ | Sensori
9.B.1 | [C-08] | Sensore esterno | R/W | 0: No 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente
9.B.2 | [2-0B] | Sfalsamento sensore amb. est. | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Tempo elaboraz. media | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
└─ | Bivalente
9.C.1 | [C-02] | Bivalente | R/W | 0: No 1: Bivalente
9.C.2 | [7-05] | Effic. caldaia | R/W | 0: Molto alta 1: Alta 2: Media 3: Bassa 4: Molto bassa
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | R/W | -25~25°C, gradino: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Isteresi | R/W | 2~10°C, gradino: 1°C 3°C
Impostazioni installatore
9.D | [C-09] | Uscita allarme | R/W | 0: Norm. Aperto 1: Norm. Chiuso
9.E | [3-00] | Riavvio automatico | R/W | 0: No 1: Sì
9.F | [E-08] | Funz. risp. energ. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.G |  | Disattiva protezioni | R/W | 0: No 1: Sì
└─ | Panoramica delle impostazioni in loco
9.I | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, gradino: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C 65°C
9.I | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
9.I | [0-04] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [0-05] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
9.I | [0-06] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C (*3)
9.I | [0-07] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C (*3)
9.I | [0-0B] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | min(45, [6-0E])~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
9.I | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.I | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.I | [1-04] | Raffreddamento dipendente da condizioni meteorologiche della zona temperatura manuale originale. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [1-05] | Raffreddamento dipendente da condizioni meteorologiche della zona temperatura manuale aggiuntiva | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [1-06] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C (*3)
9.I | [1-07] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C (*3)
9.I | [1-08] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
9.I | [1-09] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [1-0A] | Qual è il tempo elab. media per la temperatura esterna? | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
9.I | [1-0B] | Qual è il delta T desiderato del riscaldamento per la zona principale? | [2-0C] ≠2 R/W [2-0C] =2 R/O | 3~10°C, gradino: 1°C [2-0C]≠2 (Radiatore): 5°C [2-0C]=2 (Radiatore): 10°C
9.I | [1-0C] | Qual è il delta T desiderato del riscaldamento per la zona aggiuntiva? | [2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O | 3~10°C, gradino: 1°C [2-0D]≠2 (Radiatore): 5°C [2-0D]=2 (Radiatore): 10°C
9.I | [1-0D] | Qual è il delta T desiderato del raffreddamento per la zona principale? | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C (*3)
9.I | [1-0E] | Qual è il delta T desiderato del raffreddamento per la zona aggiuntiva? | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C (*3)
9.I | [2-00] | Quando deve essere eseguita la funzione disinfezione? | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
9.I | [2-01] | Deve essere eseguita la funzione disinfezione? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [2-02] | Quando deve iniziare la funzione disinfezione? | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
9.I | [2-03] | Qual è la temperatura target di disinfezione? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Per quanto deve essere manten. la temperatura serbatoio? | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Temperatura antigelo ambiente | R/W | 4~16°C, gradino: 1°C 8°C (*3)
9.I | [2-06] | Prot. antigelo amb. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [2-09] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Qual è lo sfals. richiesto su temperatura est. misurata? | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Che tipo di trasm. è colleg. alla zona Tman? | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.I | [2-0D] | Che tipo di trasm. è colleg. alla zona aggiuntiva Tman? | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.I | [2-0E] | Qual è la corrente massima ammessa sulla pompa di calore? | R/W | 20~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Il riavvio dell'unità è consentito? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Qual è la temp. ambiente max. desiderata di riscaldamento? | R/W | 18~30°C, gradino: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Qual è la temp. ambiente min. desiderata di riscaldamento? | R/W | 12~18°C, gradino: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Qual è la temp. ambiente max. desiderata di raffreddamento? | R/W | 25~35°C, gradino: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Qual è la temp. ambiente min. desiderata di raffreddamento? | R/W | 15~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [4-00] | Quale modo funz. Risc Ris? | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato 2: Solo ACS
9.I | [4-01] | Quale riscaldatore elettrico ha la priorità? | R/W | 0: Nessuno 1: Surriscaldatore 2: Risc. Ris.
9.I | [4-02] | Sotto a quale temp. est. è consentito il riscaldamento? | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Autorizzazione al funzionamento del surriscaldatore. | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato 4: Solo per la legionella
9.I | [4-04] | Prevenzione congelamento tubi acqua | [E-0D] =0 R/O [E-0D] =1 R/W | 0: Funzion. continuo della pompa 1: Funzionamento non continuo della pompa 2: DISATTIVATO
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico 2: RA ridotto automaticamente/ACS ATTIVATO 3: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO 4: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Quale modalità limitaz. potenza è richiesto nel sistema? | R/W | 0: Nessuna limitazione 1: Continuo 2: Input digitali
9.I | [4-09] | Quale tipo di limitazione della potenza è richiesto? | R/W | 0: Corrente 1: Potenza
9.I | [4-0A] | Configurazione del riscaldatore di riserva | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza
9.I | [4-0B] | Isteresi della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento. | R/W | 1~10°C, gradino: 0,5°C 1°C (*3)
9.I | [4-0D] | Sfalsamento della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento. | R/W | 1~10°C, gradino: 0,5°C 3°C (*3)
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Equilibrio: disattivare il riscaldatore di riserva (o la sorgente di calore di riserva esterna in caso di sistema bivalente) al di sopra della temperatura di equilibrio per il riscaldamento ambiente? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [5-01] | Qual è la Temp. di equilibrio per l'edificio? | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Priorità riscaldamento ambiente. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [5-03] | Temperatura priorità riscaldamento ambiente. | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Correzione setpoint per la temperatura dell'acqua calda sanitaria. | R/W | 0~20°C, gradino: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Qual è il limite richiesto per ID1? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Qual è il limite richiesto per ID2? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Qual è il limite richiesto per ID3? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Qual è il limite richiesto per ID4? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Qual è il limite richiesto per ID1? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Qual è il limite richiesto per ID2? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Qual è il limite richiesto per ID3? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Qual è il limite richiesto per ID4? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Tensione del riscaldatore di riserva | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di ATTIVAZIONE della pompa di calore. | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di DISATTIVAZIONE della pompa di calore. | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Qual è la capacità del surriscaldatore? | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW
9.I | [6-03] | Qual è la capacità del risc. di riserva step 1? | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Qual è la capacità del risc. di riserva step 2? | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Quale isteresi va usata in modo risc. pr./mant.? | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Qual è la temperatura comfort conservazione desiderata? | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Qual è la temperatura eco conservazione desiderata? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Qual è la temp. desiderata di risc. prevent. e mantenimento? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Qual è il modo setpoint desiderato in ACS? | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
9.I | [6-0E] | Qual è il setpoint temperatura massimo? | R/W | 40~65°C, gradino: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Temperatura superamento temporaneo surriscaldatore acqua calda sanitaria. | R/W | 0~4°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Isteresi surriscaldatore acqua calda sanitaria. | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Quante zone temp. acqua in uscita ci sono? | R/W | 0: 1 zona Tman 1: 2 zone Tman
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Effic. caldaia | R/W | 0: Molto alta 1: Alta 2: Media 3: Bassa 4: Molto bassa
9.I | [7-06] | Compressore forzato DISATTIVATO | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [7-07] | BBR16 attivazione* *Le impostazioni BBR16 sono visibili solo se la lingua dell’interfaccia utente è impostata su Svedese. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [7-08] | -- |  | 1
9.I | [7-09] | -- |  | 20
9.I | [7-0A] | -- |  | 95
9.I | [7-0B] | -- |  | 95
9.I | [7-0C] | -- |  | 60
9.I | [7-0D] | -- |  | 4
9.I | [7-0E] | -- |  | 7
9.I | [8-00] | Tempo di funzionamento minimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria. | R/W | 0~20 min, gradino: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Tempo di funzionamento massimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria. | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Tempo anti-riciclaggio. | R/W | 0~10:00, gradino: 0,5 ora 0,5 ora
9.I | [8-03] | Timer di ritardo del surriscaldatore. | R/W | 20~95 min, gradino: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Tempo di funzionamento aggiuntivo per il tempo di funzionamento massimo. | R/W | 0~95 min, gradino: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Consenti modul. Tman per controllo ambiente? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [8-06] | Modulazione massima della temperatura manuale. | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Qual è la Tman princ. comfort desiderata di raffreddamento? | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 18°C (*3)
9.I | [8-08] | Qual è la Tman princ. eco desiderata di raffreddamento? | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 20°C (*3)
9.I | [8-09] | Qual è la Tman princ. comfort desiderata di riscaldamento? | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Qual è la Tman princ. eco desiderata di riscaldamento? | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. riscaldamento? | R/W | [2-0C]=2: 37~65, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. riscaldamento? | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. raffreddamento? | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-03] | Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. raffreddamento? | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-04] | Temperatura superamento temporaneo della temperatura manuale. | R/W | 1~4°C, gradino: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva riscaldamento? | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. riscaldamento? | R/W | [2-0C]=2: 37~65, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva raffreddamento? | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-08] | Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. raffreddamento? | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-09] | Qual è il valore inferiore del TAU consentito durante l’avvio del raffreddamento? | R/W | 1~18°C, gradino: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Qual è la temperatura ambiente di accumulo in riscaldamento? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, gradino: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Qual è la temperatura ambiente di accumulo in raffreddamento? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, gradino: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Isteresi della temperatura ambiente. | R/W | 1~6°C, gradino: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Limitazione velocità pompa, zona aggiuntiva | R/W | 0~8, gradino: 1 0: Nessuna limitazione 1~4: 90~60% velocità della pompa 5~8: velocità pompa del 90~60% durante il campionamento 6: velocità pompa 80% durante il campionamento
9.I | [9-0E] | Limitazione velocità pompa, zona principale | R/W | 0~8, gradino:1 0: Nessuna limitazione 1~4: 90~60% velocità della pompa 5~8: velocità pompa del 90~60% durante il campionamento 6: velocità pompa 80% durante il campionamento
9.I | [C-00] | Priorità acqua calda sanitaria. | R/O | 0: Priorità solare 1: Priorità pompa di calore
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | È collegata fonte di calore di riserva esterna? | R/W | 0: No 1: Bivalente
9.I | [C-03] | Temperatura di attivazione bivalente. | R/W | -25~25°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura dell'isteresi bivalente. | R/W | 2~10°C, gradino: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona princ.? | R/W | 0: Richiesta MMI (con quick logic) 1: 1 contatto 2: 2 contatti
9.I | [C-06] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona agg.? | R/W | 0: Richiesta MMI (con quick logic) 1: 1 contatto 2: 2 contatti
9.I | [C-07] | Qual è il metodo controllo unità nel funz ambiente? | R/W | 0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. 2: Contr. TA
9.I | [C-08] | Che tipo di sensore esterno è installato? | R/W | 0: No 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente
9.I | [C-09] | Che tipo di cont. in uscita allarme è richiesto? | R/W | 0: Norm. Aperto 1: Norm. Chiuso
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Quali riscald. sono ammessi se al. kWh pref. viene interrotta? | R/W | 0: Nessuno 1: Solo surriscaldatore 2: Solo Risc Ris 3: Tutti Riscald
9.I | [D-01] | Tipo contatto alimentazione a tariffa pref? | R/W | 0: No 1: Aperto attivo 2: Chiuso attivo 3: Smart grid
9.I | [D-02] | Che tipo di pompa per ACS è installata? | R/W | 0: Nessuna Pompa ACS 1: Acqua calda istantanea 2: Disinfezione 3: Circolazione 4: Circolazione e disinfezione
9.I | [D-03] | Compensazione temperatura manuale attorno a 0°C. | R/W | 0: No 1: aumento 2°C, entro 4°C 2: aumento 4°C, entro 4°C 3: aumento 2°C, entro 8°C 4: aumento 4°C, entro 8°C
9.I | [D-04] | È collegata una scheda su richiesta? | R/W | 0: No 1: Contr. cons. el
9.I | [D-05] | La pompa può funz. se viene interrotta tariffa pref? | R/W | 0: Forzato spento 1: Normale
9.I | [D-07] | È collegato un kit solare? | R/O | 0: No
9.I | [D-08] | Viene usato un misuratore kWh est. per misurare la potenza? | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.I | [D-09] | Per la misura della potenza si usa un contatore elettrico esterno, per smart grid si usa il contatore elettrico? | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 impulsi/kWh (contatore PV) 7: 1000 impulsi/kWh (contatore PV)
9.I | [D-0A] | -- |  | 1 (*4) 0 (*5)
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Che tipo di unità è installata? | R/O | 0~5 0: Unità split BT
9.I | [E-01] | Che tipo di compressore è installato? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Di che tipo è il software dell'unità interna? | R/W (*3) R/O | 0: Reversibile (*3) 1: Solo riscald.
9.I | [E-03] | Qual è il n. di gradini del riscaldatore di riserva? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | La funz. risparmio energ. è disponibile sull'unità est.? | R/O | 0: No 1: Sì
9.I | [E-05] | Il sistema può scaldare ACS? | R/O | 0: No 1: Sì
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Che tipo di serbatoio ACS è installato? | R/O | 1: Integrata
9.I | [E-08] | Funzione risparmio energetico per l'unità esterna. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | È installato un kit bi-zona? | R/O | 1: Sì
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Il sistema è riempito con glicole? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Funzionamento pompa consentito al di fuori del campo. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | -- |  | 0
9.I | [F-07] | -- |  | 0
9.I | [F-08] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Funzionamento pompa durante l'anomalia del flusso. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Chiudere valv. interc. mentre funz. termica DISATTIVATA? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [F-0C] | Chiudere valv. intercettaz. durante raffreddamento? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [F-0D] | Qual è la modalità funzionamento pompa? | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta