## Front_page
Tabelle bauseitiger Einstellungen
Anwendbare Geräte
EHYHBH05A▲V3▼
EHYHBH08A▲V3▼
EHYHBX08A▲V3▼
Hinweise
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P353731_1J
Tabelle bauseitiger Einstellungen | [5 empty] | Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert
Brotkrumen | Bauseitiger Code | Einstellungsname |  |  | Bereich, Schritt Standardwert | Datum | Wert
Benutzereinstellungen
└─ | Voreinstellwerte
| └─ | Raumtemperatur
7.4.1.1 |  | Komfort (Heizen) |  | R/W | [3-07]~[3-06], Stufe: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Eco (Heizen) |  | R/W | [3-07]~[3-06], Stufe: A.3.2.4 19°C
7.4.1.3 |  | Komfort (Kühlen) |  | R/W | [3-09]~[3-08], Stufe: A.3.2.4 24°C
7.4.1.4 |  | Eco (Kühlen) |  | R/W | [3-09]~[3-08], Stufe: A.3.2.4 26°C
| └─ | VLT Haupt
7.4.2.1 | [8-09] | Komfort (Heizen) |  | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eco (Heizen) |  | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 40°C
7.4.2.3 | [8-07] | Komfort (Kühlen) |  | R/W | [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C 18°C
7.4.2.4 | [8-08] | Eco (Kühlen) |  | R/W | [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C 20°C
7.4.2.5 |  | Komfort (Heizen) |  | R/W | -10~10°C, Stufe: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Eco (Heizen) |  | R/W | -10~10°C, Stufe: 1°C -2°C
7.4.2.7 |  | Komfort (Kühlen) |  | R/W | -10~10°C, Stufe: 1°C 0°C
7.4.2.8 |  | Eco (Kühlen) |  | R/W | -10~10°C, Stufe: 1°C 2°C
| └─ | Speichertemperatur
7.4.3.1 | [6-0A] | Speicher Komfort |  | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Speicher Eco |  | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Warmhalten |  | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 50°C
| └─ | Stufe geräusch. Betr.
7.4.4 |  |  |  | R/W | 0: Stufe 1 1: Stufe 2 2: Stufe 3
| └─ | Strompreis
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Hoch |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Mittel |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Niedrig |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Brennstoffpreis
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Witterungsgeführt
| └─ | Haupt
|  | └────────────────── | AT-geführ. Heizkurve einstellen
7.7.1.1 | [1-00] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, Schritt: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, Stufe: 1°C 35°C
|  | └────────────────── | AT-geführ. Kühlkurve einstellen
7.7.1.2 | [1-06] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
7.7.1.2 | [1-07] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
7.7.1.2 | [1-08] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
7.7.1.2 | [1-09] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 18°C
| └─ | Zusatz
|  | └────────────────── | AT-geführ. Heizkurve einstellen
7.7.2.1 | [0-00] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | AT-geführ. Heizkurve einstellen | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
|  | └────────────────── | AT-geführ. Kühlkurve einstellen
7.7.2.2 | [0-04] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 8°C
7.7.2.2 | [0-05] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 12°C
7.7.2.2 | [0-06] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
7.7.2.2 | [0-07] | AT-geführ. Kühlkurve einstellen | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
Monteureinstellungen
└─ | Systemlayout
| └─ | Standard
A.2.1.1 | [E-00] | Gerätetyp |  | R/O | 0~5 3: Hybrid
A.2.1.2 | [E-01] | Verdichtertyp |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Softwaretyp (innen) |  | R/O | EHYHBH05+08: 1: Typ 2 EHYHBX08: 0: Typ 1
A.2.1.6 | [D-01] | EVU Abschaltung |  | R/W | 0: Nein 1: Offen Tarif 2: Geschl. Tarif 3: Thermostat
A.2.1.7 | [C-07] | Steuertyp |  | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
A.2.1.8 | [7-02] | Anzahl VLT-Zonen |  | R/W | 0: 1 Heizkreis 1: 2 Heizkreise
A.2.1.9 | [F-0D] | Pumpenbetriebsart |  | R/W | 0: Kontinuierlich 1: Abtastung 2: Anforderung
A.2.1.A | [E-04] | Stromsparen möglich |  | R/O | 1: Ja
A.2.1.B |  | Schnittstellenpos. |  | R/W | 0: Am Gerät 1: Im Raum
| └─ | Optionen
A.2.2.1 | [E-05] | Brauchwasserbetrieb |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.2.2.2 | [E-06] | Brauchwasserspeicher |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.2.2.3 | [E-07] | Brauchwasserspeichertyp |  | R/W | 0~6 4: Typ 5 6: Typ 7
A.2.2.4 | [C-05] | Kontakttyp Haupt |  | R/W | 1: Thermo EIN/AUS 2: K/H-Anforderung
A.2.2.5 | [C-06] | Zusatzkontkt |  | R/W | 1: Thermo EIN/AUS 2: K/H-Anforderung
A.2.2.6.2 | [D-07] | Digitale E/A-Platine | Solar-Kit | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.2.2.6.3 | [C-09] | Digitale E/A-Platine | Alarmausgang | R/W | 0: Schließer 1: Öffner
A.2.2.7 | [D-04] | Zusatz-Platine |  | R/W | 0: Nein 1: Stromver.kontr.
A.2.2.8 | [D-08] | Ext. kWh-Messgerät 1 |  | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh
A.2.2.A | [D-02] | Brauchwasserpumpe |  | R/W | 0: Nein 1: Sekundärer rtrn 2: Desinf. Widerstand 3: Umwälzpumpe 4: UP u. Desi.pumpe
A.2.2.B | [C-08] | Externer Fühler |  | R/W | 0: Nein 1: Außenfühler 2: Raumfühler
A.2.2.C | [D-0A] | Externer Gaszähler |  | R/W | 0: Nicht vorhanden 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Betriebsmodus
| └─ | VLT-Einstellungen
|  | └────────────────── | Haupt
A.3.1.1.1 |  | VLT-Sollw. |  | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgefh. 2: Absolut / Prog. 3: Wetterab. / Prog.
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Temperaturbereich | Min. Temp. (Heizen) | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Temperaturbereich | Max. Temp. (Heizen) | R/W | 37~80°C, Stufe: 1°C 80°C
A.3.1.1.2.3 | [9-03] | Temperaturbereich | Min. Temp. (Kühlen) | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
A.3.1.1.2.4 | [9-02] | Temperaturbereich | Max. Temp. (Kühlen) | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Angepasste VLT |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Absperrventil | Thermo Ein/AUS | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.3.1.1.6.2 | [F-0C] | Absperrventil | Kühlen | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Typ Wärmeübertrager |  | R/W | 0: Schnell 1: Langsam
|  | └────────────────── | Zusatz
A.3.1.2.1 |  | VLT-Sollw. |  | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgefh. 2: Absolut / Prog. 3: Wetterab. / Prog.
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Temperaturbereich | Min. Temp. (Heizen) | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Temperaturbereich | Max. Temp. (Heizen) | R/W | 37~80°C, Stufe: 1°C 80°C
A.3.1.2.2.3 | [9-07] | Temperaturbereich | Min. Temp. (Kühlen) | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
A.3.1.2.2.4 | [9-08] | Temperaturbereich | Max. Temp. (Kühlen) | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
| └─ | Raumthermostat
A.3.2.1.1 | [3-07] | Raumtemperaturbereich | Min. Temp. (Heizen) | R/W | 12~18°C, Schritt: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Raumtemperaturbereich | Max. Temp. (Heizen) | R/W | 18~30°C, Schritt: A.3.2.4 30°C
A.3.2.1.3 | [3-09] | Raumtemperaturbereich | Min. Temp. (Kühlen) | R/W | 15~25°C, Schritt: A.3.2.4 15°C
A.3.2.1.4 | [3-08] | Raumtemperaturbereich | Max. Temp. (Kühlen) | R/W | 25~35°C, Schritt: A.3.2.4 35°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Raumtemperatur-Korrektur |  | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Ext. Raumfühler-Korrekt. |  | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Raumtemp.-Stufe |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Betriebsbereich
A.3.3.1 | [4-02] | Raumheizung AUS-Temp. |  | R/W | 14~35°C, Schritt: 1°C 25°C
A.3.3.2 | [F-01] | Raumkühlung Ein-Temp. |  | R/W | 10~35°C, Schritt: 1°C 20°C
└─ | Brauchwasser
| └─ | Typ
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
| └─ | Desinfektion
A.4.4.1 | [2-01] | Desinfektion |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.4.4.2 | [2-00] | Betriebstag |  | R/W | 0: Jeden Tag 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag
A.4.4.3 | [2-02] | Startzeit |  | R/W | 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde 23
A.4.4.4 | [2-03] | Temperaturziel |  | R/W | fester Wert 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Dauer |  | R/W | 40~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min.
| └─ | Max. Sollwert
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1: [E-07]≠6: 40~75°C, Stufe: 1°C, 75°C [E-07]=6: 40~60°C, Stufe: 1°C, 60°C [E-06]=0: 40~65°C, Schritt: 1°C,65°C
| └─ | SW. SP Komf
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgefh.
| └─ | AT-geführte Kurve
A.4.7 | [0-0B] | AT-geführte Kurve | Brauchwasser-Sollwert für hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | AT-geführte Kurve | Brauchwasser-Sollwert für niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | AT-geführte Kurve | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | AT-geführte Kurve | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
└─ | Wärmequellen
| └─ | Wärmeerzg.
A.5.2.2 | [5-01] | Freigabetemperatur |  | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 5°C
└─ | Systembetrieb
| └─ | Automatischer Neustart
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
| └─ | Stromverbrauchskontrolle Steuerung
A.6.3.1 | [4-08] | Modus |  | R/W | 0: Keine Begrenzung 1: Kontinuierlich 2: Digitaleingänge
A.6.3.2 | [4-09] | Typ |  | R/W | 0: Stromaufnahme 1: Leistungsaufn.
A.6.3.3 | [5-05] | Amperewert |  | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.6.3.4 | [5-09] | kW-Wert |  | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.5.1 | [5-05] | Amp.-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein1 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.6.3.5.2 | [5-06] | Amp.-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein2 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.6.3.5.3 | [5-07] | Amp.-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein3 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.6.3.5.4 | [5-08] | Amp.-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein4 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.6.3.6.1 | [5-09] | kW-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein1 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.2 | [5-0A] | kW-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein2 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.3 | [5-0B] | kW-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein3 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.4 | [5-0C] | kW-Grenzwerte für Digitalein. | Grenzwert dig.Ein4 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
| └─ | Durchschnittliche Zeitspanne
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Kein Mitteln 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden
| └─ | Korrektur ext. ATFühl.
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
| └─ | Sparmodus
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Sparsam 1: Ökologisch
| └─ | Notfall
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manuell 1: Automatisch
└─ | Übersicht Einstellungen
A.8 | [0-00] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 8°C
A.8 | [0-05] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 12°C
A.8 | [0-06] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
A.8 | [0-07] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. |  | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
A.8 | [0-0B] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. |  | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. |  | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, Schritt: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, Stufe: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | Witterungsabhängige Kühlung der Vorlauftemperatur-Hauptzone. |  | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
A.8 | [1-05] | Witterungsabhängige Kühlung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone. |  | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
A.8 | [1-06] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
A.8 | [1-07] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
A.8 | [1-08] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
A.8 | [1-09] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 18°C
A.8 | [1-0A] | Durchschnittliche Zeitspanne für die Außentemperatur? |  | R/W | 0: Kein Mitteln 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden
A.8 | [2-00] | Wann soll die Desinfektionsfunktion ausgeführt werden? |  | R/W | 0: Jeden Tag 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag
A.8 | [2-01] | Soll die Desinfektionsfunktion ausgeführt werden? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [2-02] | Wann soll die Desinfektionsfunktion gestartet werden? |  | R/W | 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde 23
A.8 | [2-03] | Desinfektions-Zieltemperatur? |  | R/W | fester Wert 60°C
A.8 | [2-04] | Wie lange muss die Speichertemperatur gehalten werden? |  | R/W | 40~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min.
A.8 | [2-05] | Frostschutz-Raumtemperatur |  | R/W | 4~16°C, Schritt: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Frostschutz Raum |  | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
A.8 | [2-09] | Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen |  | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen |  | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Erforderl. Korrektur an der gemessenen Außentemperatur? |  | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Autom. Neustart des Geräts zulässig? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Maximal gewünschte Raumtemp. im Heizbetrieb? |  | R/W | 18~30°C, Schritt: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Minimal gewünschte Raumtemp. im Heizbetrieb? |  | R/W | 12~18°C, Schritt: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | Maximal gewünschte Raumtemp. im Kühlbetrieb? |  | R/W | 25~35°C, Schritt: A.3.2.4 35°C
A.8 | [3-09] | Minimal gewünschte Raumtemp. im Kühlbetrieb? |  | R/W | 15~25°C, Schritt: A.3.2.4 15°C
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Unter welcher Außentemperatur ist Heizen zulässig? |  | R/W | 14~35°C, Schritt: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (Diesen Wert nicht ändern) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? |  | R/W | 0: Keine Begrenzung 1: Kontinuierlich 2: Digitaleingänge
A.8 | [4-09] | Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? |  | R/W | 0: Stromaufnahme 1: Leistungsaufn.
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | Hysterese des automatischen Wechsels zwischen Kühlen/Heizen. |  | R/W | 1~10°C, Schritt: 0,5°C 1°C
A.8 | [4-0D] | Versatz des automatischen Wechsels zwischen Kühlen/Heizen. |  | R/W | 1~10°C, Schritt: 0,5°C 3°C
A.8 | [4-0E] | Ist der Monteur vor Ort? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Bivalenztemp. für das Gebäude? |  | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | Grenzwert für Digitaleingang 1? |  | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.8 | [5-06] | Grenzwert für Digitaleingang 2? |  | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.8 | [5-07] | Grenzwert für Digitaleingang 3? |  | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.8 | [5-08] | Grenzwert für Digitaleingang 4? |  | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
A.8 | [5-09] | Grenzwert für Digitaleingang 1? |  | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0A] | Grenzwert für Digitaleingang 2? |  | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0B] | Grenzwert für Digitaleingang 3? |  | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0C] | Grenzwert für Digitaleingang 4? |  | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Wärmepumpe bestimmt. |  | R/W | 2~20°C, Schritt: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Wärmepumpe bestimmt. |  | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? |  | R/W | 2~20°C, Schritt: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Gewünschte Komfort-Speichertemperatur? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Gewünschte Eco Speichertemperatur? |  | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Gewünschte Warmhalte-Speichertemperatur? |  | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Gewünschter Sollwertmodus für die Brauchwasserbereitung? |  | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
A.8 | [6-0E] | Max. Temperatur-Sollwert? |  | R/W | [E-06]=1: [E-07]≠6: 40~75°C, Stufe: 1°C, 75°C [E-07]=6: 40~60°C, Stufe: 1°C, 60°C [E-06]=0: 40~65°C, Schritt: 1°C,65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Anzahl der Vorlauftemperaturzonen? |  | R/W | 0: 1 Heizkreis 1: 2 Heizkreise
A.8 | [7-03] | PE-Faktor |  | R/W | 0~6, Schritt: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Sparmodus |  | R/W | 0: Sparsam 1: Ökologisch
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. |  | R/W | 5~95 Min., Schritt: 5 Min. 30 Min.
A.8 | [8-02] | Wiederanlaufzeit. |  | R/W | 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde 1,5 Stunde
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [8-06] | Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. |  | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | Gewünschte Komfort-Haupt-VLT im Kühlmodus? |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 18°C
A.8 | [8-08] | Gewünschte Eco-Haupt-VLT im Kühlmodus? |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 20°C
A.8 | [8-09] | Gewünschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, Schritt: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Gewünschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, Schritt: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | Ziel-Durchflussmenge im HP-Modus |  | R/W | 10~20, Schritt: 0,5 EHYHBH05: 13 EHYHBH/X08: 15
A.8 | [8-0C] | Ziel-Durchflussmenge im Hybridmodus |  | R/W | 10~20, Schritt: 0,5 EHYHBH05: 13 EHYHBH/X08: 15
A.8 | [8-0D] | Ziel-Durchflussmenge im Boilermodus |  | R/W | 10~20, Schritt: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Gewünschte maximale VLT für die Hauptzone im Heizbetrieb? |  | R/W | 37~80°C, Stufe: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Gewünschte minimale VLT für die Hauptzone im Heizbetrieb? |  | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | Gewünschte maximale VLT für die Hauptzone im Kühlbetrieb? |  | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
A.8 | [9-03] | Gewünschte minimale VLT für die Hauptzone im Kühlbetrieb? |  | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Gewünschte minimale VLT für die Zusatzzone im Heizbetrieb? |  | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Gewünschte maximale VLT für die Zusatzzone im Heizbetrieb? |  | R/W | 37~80°C, Stufe: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | Gewünschte minimale VLT für die Zusatzzone im Kühlbetrieb? |  | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
A.8 | [9-08] | Gewünschte maximale VLT für die Zusatzzone im Kühlbetrieb? |  | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Wärmeübertrager? |  | R/W | 0: Schnell 1: Langsam
A.8 | [9-0C] | Hysterese der Raumtemperatur. |  | R/W | 1~6°C, Schritt: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Pumpendrehzahlbeschränkung |  | R/W | 0~8,Stufe:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8,Stufe:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Priorität Warmwasserbereitung. |  | R/W | 0: Priorität Solar 1: Priorität Wärmepumpe
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone? |  | R/W | 1: Thermo EIN/AUS 2: K/H-Anforderung
A.8 | [C-06] | Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone? |  | R/W | 0: - 1: Thermo EIN/AUS 2: K/H-Anforderung
A.8 | [C-07] | Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus? |  | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
A.8 | [C-08] | Installierter ext. Fühlertyp? |  | R/W | 0: Nein 1: Außenfühler 2: Raumfühler
A.8 | [C-09] | Alarmausgangstyp? |  | R/W | 0: Schließer 1: Öffner
A.8 | [C-0A] | Schnellaufheizfunktion (innen) |  | R/W | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren
A.8 | [C-0C] | Dezimalstelle für hohen Strompreis (Nicht verwenden) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Dezimalstelle für mittleren Strompreis (Nicht verwenden) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Dezimalstelle für niedrigen Strompreis (Nicht verwenden) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Kontaktart Zwangsaus |  | R/W | 0: Nein 1: Offen Tarif 2: Geschl. Tarif 3: Thermostat
A.8 | [D-02] | Installierter Brauchwasser-Pumpentyp? |  | R/W | 0: Nein 1: Sekundärer rtrn 2: Desinf. Widerstand 3: Umwälzpumpe 4: UP u. Desi.pumpe
A.8 | [D-03] | Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C. |  | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert, Versatz 2°C (von -2 zu 2°C) 2: Aktiviert, Versatz 4°C (von -2 zu 2°C) 3: Aktiviert, Versatz 2°C (von -4 zu 4°C) 4: Aktiviert, Versatz 4°C (von -4 zu 4°C)
A.8 | [D-04] | Zus.-Platine angeschlossen? |  | R/W | 0: Nein 1: Stromver.kontr.
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Solar-Kit angeschlossen? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [D-08] | Wird ein ext. kWh-Messgerät für die Leistungsmessung verwendet? |  | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Wird ext. Gaszähler zur Leistungsmessung verwendet? |  | R/W | 0: Nicht vorhanden 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Was ist der hohe Strompreis (Nicht verwenden) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Was ist der mittlere Strompreis (Nicht verwenden) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Was ist der niedrige Strompreis (Nicht verwenden) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Welcher Gerätetyp ist installiert? |  | R/O | 0~5 3: Hybrid
A.8 | [E-01] | Welcher Verdichtertyp ist installiert? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Wie lautet der Softwaretyp des Innengeräts? |  | R/O | EHYHBH05+08: 1: Typ 2 EHYHBX08: 0: Typ 1
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | Ist die Stromsparfunktion am Außengerät verfügbar? |  | R/O | 1: Ja
A.8 | [E-05] | Kann das System Brauchwasser aufbereiten? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [E-06] | Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [E-07] | Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert? |  | R/W | 0~6 4: Typ 5 6: Typ 7
A.8 | [E-08] | Stromsparfunktion für das Außengerät. |  | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | Pumpenbetrieb außerhalb des Bereichs zulässig. |  | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
A.8 | [F-01] | Über welcher Außentemperatur ist Kühlen zulässig? |  | R/W | 10~35°C, Schritt: 1°C 20°C
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | Pumpenbetrieb während Fehlern im Durchflussverhalten. |  | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Absperrventil bei Thermo AUS schließen? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [F-0C] | Absperrventil bei Kühlen schließen? |  | R/W | 0: Nein 1: Ja
A.8 | [F-0D] | Wie lautet die Pumpenbetriebsart? |  | R/W | 0: Kontinuierlich 1: Abtastung 2: Anforderung