{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Breite","mm","900","940","940","940"]
["","","","Tiefe","mm","320","320","320","320"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","Umgebung","Min.","°C TK","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°C TK","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C FK","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°C FK","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Kühlung","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Heizen","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Heizen","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Nachteinstellungsmodus","","Ebene 1","dBA","43","49","49","49"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Füllmenge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Leitungslänge","Max.","AG – IG","M","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","System","Äquivalent","M","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Unbefüllt","M","30","30","30","30"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","M","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IG - IG","Max.","M","","0.5","0.5","0.5"]
["Standardzubehör","Kabelbinder","","","","2"]
["","Installationsanleitung","","","","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Hinweise","","","","","(1) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(1) - Für Kombination mit Innengeräten FCAG~AVEB","(1) - Für Kombination mit Innengeräten FCAG~AVEB","(1) - Für Kombination mit Innengeräten FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Min. Ssc-Wert (Kurzschluss-Strom): Anlage entspricht Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europanorm / internat. Norm zur Festlegung der Grenzwerte für Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten / Einrichtungen mit Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(3) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(4) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(4) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(4) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(4) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG"]
["","","","","","(5) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(5) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(5) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(5) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A.","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A.","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A."]