{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","990","990","1,430"]
["","","","Breite","mm","940","940","940"]
["","","","Tiefe","mm","320","320","320"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","Umgebung","Min.","°CTK","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CTK","46.0","46.0","46.0"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C FK","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°C FK","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Kühlung","","","dB(A)","70.0","71.0","70.0"]
["","Heizen","","","dB(A)","70.0","71.0","70.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","53","54","53"]
["","Heizen","","Nom.","dB(A)","57","58","54"]
["","Nachteinstellungsmodus","","Ebene 1","dB(A)","49","49","49"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Füllmenge","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Leitungslänge","Max.","AG – IG","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","System","Äquivalent","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Unbefüllt","m","30","30","30"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IG - IG","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardzubehör","Kabelbinder","","","","2","2","2"]
["","Installationsanleitung","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Hinweise","","","","","(1) - Für Kombination mit Innengeräten FCAG~AVEB","(1) - Für Kombination mit Innengeräten FCAG~AVEB","(1) - Für Kombination mit Innengeräten FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(2) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(2) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG"]
["","","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A."]