{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBXU14A9W / EPSK12-14AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBXU14AF9W / EPSK12ARW1","EPBXU14AF9W / EPSK14ARW1"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","10.2 (1)","10.2 (1)"]
["","Max.","","","kW","11.99 (2)","13.34 (2)"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","9.37 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Nom.","kW","1.86 (1)","1.86 (1)"]
["","","","Max.","kW","3.51 (5)","3.98 (5)"]
["","Kühlung","","Nom.","kW","2.64 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)"]
["COP","","","","","5.50 (1)","5.50 (1)"]
["EER","","","","","3.55 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","4.04","3.84"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A+++","A+++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","5.14","4.96"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A+++","A+++"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Hinweise","","","","","(1) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(2) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C"]
["","","","","","(3) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(4) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511"]