{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLQ-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLQ014KBW1N","EWLQ025KBW1N","EWLQ033KBW1N","EWLQ049KBW1N","EWLQ064KBW1N"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","Nom.","dB(A)","50","50","57","53","60"]
["Sound power level","Kühlung","Nom.","dB(A)","64","64","71","67","74"]
["Kältemittel","Kreisläufe","Anzahl","","1","1","1","2","2"]
["","Füllmenge","","kg","0","0","0","0","0"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Verdichter","Typ","","","Scrollverdichter","Scrollverdichter","Scrollverdichter","Scrollverdichter","Scrollverdichter"]
["","Anzahl_","","","1","1","1","2","2"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Breite","mm","600","600","600","600","600"]
["","","Tiefe","mm","600","600","600","1,200","1,200"]
["","","Höhe","mm","600","600","600","600","600"]
["Leistungsregelung","Mindestleistung","","%","100","100","100","50","50"]
["Gewicht","Betriebsgewicht","","kg","105","140","152","257","280"]
["","Maßeinheit","","kg","104","138","149","252","274"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Typ","","","Gelötetes Blech","Gelötetes Blech","Gelötetes Blech","Gelötetes Blech","Gelötetes Blech"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","12.05","21.87","27.96","43.4","56.71"]
["EER","","","","3.402","3.406","3.386","3.406","3.501"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","Nom.","kW","3.54","6.42","8.26","12.74","16.2"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","V","400","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C; Kondensationstemp. Blasen 45°C; Flüssigkeitstemperatur 40°C; Standard: Eurovent 6/C/003; Kondensationstemp. Blasen entspricht dem Verdichteraustrittsdruck.","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C; Kondensationstemp. Blasen 45°C; Flüssigkeitstemperatur 40°C; Standard: Eurovent 6/C/003; Kondensationstemp. Blasen entspricht dem Verdichteraustrittsdruck.","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C; Kondensationstemp. Blasen 45°C; Flüssigkeitstemperatur 40°C; Standard: Eurovent 6/C/003; Kondensationstemp. Blasen entspricht dem Verdichteraustrittsdruck.","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C; Kondensationstemp. Blasen 45°C; Flüssigkeitstemperatur 40°C; Standard: Eurovent 6/C/003; Kondensationstemp. Blasen entspricht dem Verdichteraustrittsdruck.","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C; Kondensationstemp. Blasen 45°C; Flüssigkeitstemperatur 40°C; Standard: Eurovent 6/C/003; Kondensationstemp. Blasen entspricht dem Verdichteraustrittsdruck."]
["","","","","(2) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(2) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(2) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(2) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(2) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen."]
["","","","","(3) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des Verdichters bei Volllast.","(3) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des Verdichters bei Volllast.","(3) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des Verdichters bei Volllast.","(3) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des Verdichters bei Volllast.","(3) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des Verdichters bei Volllast."]
["","","","","(4) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(4) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(4) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(4) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(4) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve"]
["","","","","(5) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(5) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(5) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(5) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(5) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung."]
["","","","","(6) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(6) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(6) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(6) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(6) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1"]
["","","","","(7) - Änderungen elektrischer Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(7) - Änderungen elektrischer Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(7) - Änderungen elektrischer Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(7) - Änderungen elektrischer Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(7) - Änderungen elektrischer Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild."]
["","","","","(8) - Gerätebetriebsverhalten beziehen sich auf ideale Betriebsbedingungen, die in einer Labortestumgebung gemäß der anerkannten Branchenstandards (z. B. EN 14511) wiederholbar sind.","(8) - Gerätebetriebsverhalten beziehen sich auf ideale Betriebsbedingungen, die in einer Labortestumgebung gemäß der anerkannten Branchenstandards (z. B. EN 14511) wiederholbar sind.","(8) - Gerätebetriebsverhalten beziehen sich auf ideale Betriebsbedingungen, die in einer Labortestumgebung gemäß der anerkannten Branchenstandards (z. B. EN 14511) wiederholbar sind.","(8) - Gerätebetriebsverhalten beziehen sich auf ideale Betriebsbedingungen, die in einer Labortestumgebung gemäß der anerkannten Branchenstandards (z. B. EN 14511) wiederholbar sind.","(8) - Gerätebetriebsverhalten beziehen sich auf ideale Betriebsbedingungen, die in einer Labortestumgebung gemäß der anerkannten Branchenstandards (z. B. EN 14511) wiederholbar sind."]
["","","","","(9) - Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte – für bestimmte Werte schlagen Sie in den vom Hersteller herausgegebenen zertifizierten Zeichnungen nach.","(9) - Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte – für bestimmte Werte schlagen Sie in den vom Hersteller herausgegebenen zertifizierten Zeichnungen nach.","(9) - Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte – für bestimmte Werte schlagen Sie in den vom Hersteller herausgegebenen zertifizierten Zeichnungen nach.","(9) - Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte – für bestimmte Werte schlagen Sie in den vom Hersteller herausgegebenen zertifizierten Zeichnungen nach.","(9) - Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte – für bestimmte Werte schlagen Sie in den vom Hersteller herausgegebenen zertifizierten Zeichnungen nach."]
["","","","","(10) - Weitere Informationen über zusätzliches Zubehör entnehmen Sie dem Zubehörabschnitt des Datenbuchs.","(10) - Weitere Informationen über zusätzliches Zubehör entnehmen Sie dem Zubehörabschnitt des Datenbuchs.","(10) - Weitere Informationen über zusätzliches Zubehör entnehmen Sie dem Zubehörabschnitt des Datenbuchs.","(10) - Weitere Informationen über zusätzliches Zubehör entnehmen Sie dem Zubehörabschnitt des Datenbuchs.","(10) - Weitere Informationen über zusätzliches Zubehör entnehmen Sie dem Zubehörabschnitt des Datenbuchs."]
["","","","","(11) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(11) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(11) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(11) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(11) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet."]