{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":17,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH230DZXSA1","EWWH320DZXSA1","EWWH380DZXSA1","EWWH430DZXSA2","EWWH455DZXSA2","EWWH460DZXSA1","EWWH640DZXSA2","EWWH755DZXSA2","EWWH920DZXSA2","EWWH950DZXSA3","EWWHC11DZXSA3","EWWHC13DZXSA3"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","227","318","376","455","455","461","637","752","918","","1,126","1,352"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","","Stufenlos","Stufenlos"]
["","Mindestleistung","","","%","24","21","20","13","12","20","11","10","10","","11","16"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","","Nom.","kW","45.6","60.5","71.4","93.3","90.6","79.3","120.5","142.1","158.8","","216.5","237.7"]
["EER","","","","","4.98","5.27","5.27","4.88","5.02","5.81","5.29","5.29","5.78","5.22","5.2","5.69"]
["ESEER","","","","","7.78","7.97","7.98","7.89","8.06","7.76","8.26","8.3","8.16"]
["Abmessungen","Gerät","","Tiefe","mm","3,625","3,625","3,625","3,625","3,585","3,585","3,585","3,580","3,580","","4,768","4,812"]
["","","","Höhe","mm","1,865","1,865","1,865","1,985","1,985","1,985","1,985","2,200","2,200","","2,225","2,290"]
["","","","Breite","mm","1,055","1,055","1,055","1,160","1,160","1,160","1,160","1,270","1,270","","1,510","1,510"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","1,700","1,900","2,000","2,850","2,850","2,600","2,900","3,600","3,800","","4,750","5,500"]
["","Betriebsgewicht","","","kg","1,973","2,216","2,347","3,197","3,344","3,102","3,458","4,292","4,579","","5,540","6,570"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Typ","","","","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer"]
["","Wasservolumen","","","l","70","96","107","107","134","134","156","199","229","","317.4","444.3"]
["Wasserwärmetauscher - Kondensator","Typ","","","","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer"]
["Verdichter","Type","","","","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter"]
["","Anzahl_","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","","3","3"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Nom.","dBA","87.9","88.9","89.9","91.1","91","91.1","92","93.3","94.3","","100","101"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dBA","69.6","70.6","71.6","72.6","72.6","72.6","73.6","74.6","75.6","","81","82"]
["Betriebsbereich","Verdampfer","Kühlung","Min.","°C TK","4","4","4","4","4","4","4","4","4","","4","4"]
["","","","Max.","°C TK","20","20","20","20","20","20","20","20","20","","20","20"]
["","Kondensator","Kühlen","Min.","°C TK","20","20","20","20","20","20","20","20","20","","20","20"]
["","","","Max.","°C TK","55","55","42","55","55","42","55","42","42","","42","42"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Füllmenge","","","kg","120","120","120","120","180","180","180","230","230","","340","390"]
["","Kreisläufe","","Anzahl","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","","1","1"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","","7","7"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50"]
["","Spannung","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400"]
["Hinweise","","","","","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0"]
["","","","","","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen."]
["","","","","","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet."]
["","","","","","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C"]
["","","","","","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve"]
["","","","","","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung."]
["","","","","","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild."]
["","","","","","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild."]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","945.8"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","","","","","","","","","","","Stufenlos"]
["","Mindestleistung","","","%","","","","","","","","","","11"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","","Nom.","kW","","","","","","","","","","181"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Tiefe","mm","","","","","","","","","","4793"]
["","","","Höhe","mm","","","","","","","","","","2083"]
["","","","Breite","mm","","","","","","","","","","1510"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","","","","","","","","","","4350"]
["","Betriebsgewicht","","","kg","","","","","","","","","","5020"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Typ","","","","","","","","","","","","","Überfluteter Bündelrohrverdampfer"]
["","Wasservolumen","","","l","","","","","","","","","","271.8"]
["Wasserwärmetauscher - Kondensator","Typ","","","","","","","","","","","","","Überfluteter Bündelrohrverdampfer"]
["Verdichter","Anzahl","","","","","","","","","","","","","3"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","99"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA","dBA","","","","","","","","","","80"]
["Betriebsbereich","Verdampfer","Kühlung","Min.","°C TK","","","","","","","","","","4"]
["","","","Max.","°C TK","","","","","","","","","","20"]
["","Kondensator","Kühlen","Min.","°C TK","","","","","","","","","","20"]
["","","","Max.","°C TK","","","","","","","","","","55"]
["Kältemittel","Füllmenge","","","kg","","","","","","","","","","320"]
["","Kreisläufe","","Anzahl","","","","","","","","","","","1"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","7"]
["Stromversorgung","Frequenz","","","Hz","","","","","","","","","","50"]