{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH445VZSSA1","EWWH515VZSSA1","EWWH550VZSSA1","EWWH660VZSSA1","EWWH770VZSSA1","EWWH860VZSSA2","EWWH940VZSSA2","EWWHC10VZSSA2","EWWHC12VZSSA2","EWWHC13VZSSA2","EWWHC14VZSSA2","EWWHC15VZSSA2"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","443","512","549","658","768","865","941","1,012","1,142","1,271","1,396","1,525"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Mindestleistung","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","Nom.","kW","82.8","98.1","107","123","149","172","188","205","235","254","282","302"]
["EER","","","","5.35","5.22","5.15","5.34","5.14","5.02","5","4.93","4.87","5.01","4.95","5.04"]
["ESEER","","","","7.98","7.83","7.9","8.03","7.99","7.93","7.95","8.12","8","8.46","8","8.48"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Tiefe","mm","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","Höhe","mm","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","Breite","mm","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Betriebsgewicht","","kg","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Typ","","","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer"]
["","Wasservolumen","","l","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Wasserwärmetauscher - Kondensator","Typ","","","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel"]
["Verdichter","Typ","","","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter","Invertergeregelter Monoschraubenverdichter"]
["","Anzahl_","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","Nom.","dB(A)","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","Nom.","dB(A)","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Kältemittel","Charge","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Kreisläufe","Anzahl","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Kältemittelkreislauf","Füllmenge","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0 °C; Kondensator 30/35,0 °C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor = 0"]
["","","","","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744"]
["","","","","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen."]
["","","","","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C","(4) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12 °C/7 °C; Kondensator 30 °C/35 °C"]
["","","","","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(5) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve"]
["","","","","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(6) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung."]
["","","","","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(7) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1"]
["","","","","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör.","(8) - Alle Daten beziehen sich auf ein Standard-Gerät ohne Zubehör."]
["","","","","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(9) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild."]
["","","","","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(10) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS)."]
["","","","","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(11) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern."]
["","","","","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(12) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet."]