{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYE-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYE019CZN-A1","EWYE022CZN-A1","EWYE025CZN-A1","EWYE030CZN-A1","EWYE035CZN-A1","EWYE050CZN-A2","EWYE060CZN-A2","EWYE070CZN-A2"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","14.657","16.182","18.292","22.189","25.385","41.775","46.983","59.205"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt"]
["","Mindestleistung","","","%","36","33","29","25","22","13","10","10"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","","Nom.","kW","5.427","6.067","6.693","7.434","8.957","15.812","17.763","22.299"]
["EER","","","","","2.701","2.667","2.733","2.985","2.834","2.642","2.645","2.655"]
["IPLV","","","","","5.71","5.722","5.926","6.215","6.288","5.662","5.672","5.414"]
["SEER","","","","","3.737","3.796","3.99","4.431","4.54","4.096","4.34","4.56"]
["Gewicht","Betriebsgewicht","","","kg","279","281","281","365","366","636","636","730"]
["","Maßeinheit","","","kg","277","279","279","362","363","630","630","722"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß"]
["","Material","","","","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl","Platten aus Edelstahl und aus verzinktem Stahl"]
["Luftwärmetauscher","Typ","","","","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre"]
["Ventilator","Anzahl","","","","1","1","1","2","2","3","3","4"]
["","Typ","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["","Luftvolumenstrom","Kühlung","Nom.","l/s","3160","3570","3570","5300","6080","10440","9240","12160"]
["Ventilatormotor","Antrieb","","","","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)"]
["Verdichter","Anzahl","","","","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Typ","","","","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","82","83","83","83","83","86","86","86"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","66.197","67.137","67.227","66.683","66.676","","","68.527"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C"]
["","GWP","","","","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5"]
["","Füllmenge","","","kg","6.6","6.6","6.6","9.7","9.7","16.3","16.3","21.2"]
["","Kreisläufe","","Anzahl","","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD)","","","","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","2\" (Innen)","2\" (Innen)","2\" (Innen)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Entsprechend EN 14825","(5) - Entsprechend EN 14825","(5) - Entsprechend EN 14825","(5) - Entsprechend EN 14825","(5) - Entsprechend EN 14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN 14825"]
["","","","","","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung."]
["","","","","","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung."]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","","","","","","68.822","68.855"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]