{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYK-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYK020CZN-A1","EWYK025CZN-A1","EWYK030CZN-A1","EWYK040CZN-A1","EWYK050CZN-A2","EWYK060CZN-A2","EWYK070CZN-A2","EWYK085CZN-A2"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","17.6","21.07","24.61","34.73","43.97","51.41","60.23","71.38"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt"]
["","Mindestleistung","","%","36","30","24","19","15","13","11","9"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","Nom.","kW","5.10","6.43","8.10","10.98","12.92","16.39","20.08","23.49"]
["EER","","","","3.45","3.28","3.04","3.16","3.40","3.14","3.00","3.04"]
["IPLV","","","","6.88","6.67","6.23","6.36","6.10","5.87","5.84","6.10"]
["SEER","","","","5.1","5.15","5","5.569","5.287","5","5.09","5.32"]
["Gewicht","Betriebsgewicht","","kg","358","358","358","411","706","706","761","822"]
["","Maßeinheit","","kg","356","356","356","409","701","701","756","815"]
["Gehäuse","Farbe","","","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß","Elfenbeinweiß"]
["","Material","","","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech","Galvanisiertes und lackiertes Stahlblech"]
["Luftwärmetauscher","Typ","","","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre","Al-Lamellen und Cu-Rohre"]
["Ventilator","Anzahl","","","1","1","1","2","2","2","3","4"]
["","Typ","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Ventilatormotor","Antrieb","","","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)","Antrieb mit variabler Drehzahl (VFD)"]
["Verdichter","Anzahl","","","1","1","1","1","2","2","2","2"]
["","Typ","","","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","Nom.","dB(A)","84","84","84","85","87","88","88","89"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","Nom.","dB(A)","66.3","66.3","66.3","66.9","68.7","69.6","70.1","70.8"]
["Kältemittel","Typ","","","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290"]
["","GWP","","","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02"]
["","Füllmenge","","kg","2.95","2.95","2.95","3.05","5.9","5.9","6","6.1"]
["","Kreisläufe","Anzahl","","1","1","1","1","2","2","2","2"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Wassereinlass / -auslass Verdampfer (AD)","","","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)","1 1/4\" (Innen)"]
["Energieeffizienzbereich","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C"]
["","","","","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent","(2) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 23°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 18°C, Umgebungstemp. 35°C; Standard: kein Eurovent"]
["","","","","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825"]
["","","","","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung."]
["","","","","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung."]