{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-B9V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFQ25B9V1B (Archived)","FFQ35B9V1B (Archived)","FFQ50B9V1B (Archived)","FFQ60B9V1B (Archived)"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","Niedrig","dBA","24.5","25","27","32"]
["","","Hoch","dBA","29.5","32","36","41"]
["Standardzubehör","Bedienungsanleitung","","","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung"]
["","Installationsanleitung","","","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung"]
["","Papierschablone für Isolierung","","","Papierschablone für Isolierung","Papierschablone für Isolierung","Papierschablone für Isolierung","Papierschablone für Isolierung"]
["","Kondensatschlauch","","","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch"]
["","Klemmblech","","","Klemmblech","Klemmblech","Klemmblech","Klemmblech"]
["","Unterlegscheibe für Befestigungsplatte","","","Unterlegscheibe für Befestigungsplatte","Unterlegscheibe für Befestigungsplatte","Unterlegscheibe für Befestigungsplatte","Unterlegscheibe für Befestigungsplatte"]
["","Dichtungsmatten","","","Dichtungsmatten","Dichtungsmatten","Dichtungsmatten","Dichtungsmatten"]
["","Klemmen","","","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen"]
["","Schrauben","","","Schrauben","Schrauben","Schrauben","Schrauben"]
["","Unterlegscheibe für Aufhängung","","","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung"]
["","Isolierung für die Armatur","","","Isolierung für die Armatur","Isolierung für die Armatur","Isolierung für die Armatur","Isolierung für die Armatur"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","Nom.","kW","2.5 (1)","3.4 (1)","4.7 (1)","5.8 (1)"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","AD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","AD","mm","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Drain","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","dBA","46.5","49","53","58"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Breite","mm","575","575","575","575"]
["","","Tiefe","mm","575","575","575","575"]
["","","Höhe","mm","286","286","286","286"]
["Gehäuse","Material","","","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech"]
["","Farbe","","","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","17.5","17.5","17.5","17.5"]
["Geräteblende","Gewicht","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["","Modell","","","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1"]
["","Abmessungen","Höhe","mm","55","55","55","55"]
["","","Tiefe","mm","700","700","700","700"]
["","","Breite","mm","700","700","700","700"]
["","Farbe","","","Reinweiß (RAL 9010)","Reinweiß (RAL 9010)","Reinweiß (RAL 9010)","Reinweiß (RAL 9010)"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","Nom.","kW","3.2 (2)","4.5 (2)","5.5 (2)","7.0 (2)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","Hz","50","50","50","50"]
["","Bezeichnung","","","V1","V1","V1","V1"]
["","Spannung","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren."]
["","","","","(4) - Nennkühl- und -heizleistung hängt vom Typ des Außengeräts ab","(4) - Nennkühl- und -heizleistung hängt vom Typ des Außengeräts ab","(4) - Nennkühl- und -heizleistung hängt vom Typ des Außengeräts ab","(4) - Nennkühl- und -heizleistung hängt vom Typ des Außengeräts ab"]
["","","","","(5) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC","(5) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC","(5) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC","(5) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC"]