{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B","FVXM25A3V1B / RXM25R5V1B","FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B","FVXM35A3V1B / RXM35R5V1B","FVXM50A2V1B / RXM50R5V1B","FVXM50A2V1B / RXM50R2V1B","FVXM50A3V1B / RXM50R2V1B","FVXM50A3V1B / RXM50R5V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.40","1.40","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.50","3.50","4.00","4.00","5.80","5.80","5.80","5.80"]
["","Nom.","","kW","2.40","2.40","3.40","3.40","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","268","268","424","424","656","656","656","656"]
["","EER","","","4.47","4.47","4.01","4.01","3.81","3.81","3.81","3.81"]
["","COP","","","4.55","4.55","3.90","3.90","3.81","3.81","3.81","3.81"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","3.40","3.40","4.50","4.50","5.80","5.80","5.80","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.40","1.40","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.80","5.80","8.10","8.10","8.10","8.10"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]