{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":25,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWE-FT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWE04FBTN5V1--","FWE05FBTN5V1--","FWE04FBTN5V1-R","FWE05FBTN5V1-R","FWE06FBTN5V1--","FWE06FBTN5V1-R","FWE08FBTN5V1--","FWE08FBTN5V1-R","FWE10FBTN5V1--","FWE10FBTN5V1-R","FWE12FBTN5V1--","FWE12FBTN5V1-R","FWE14FBTN5V1--","FWE14FBTN5V1-R","FWE16FBTN5V1--","FWE16FBTN5V1-R","FWE20FBTN5V1--","FWE20FBTN5V1-R","FWE24FBTN5V1--","FWE24FBTN5V1-R"]
["Kühlleistung (Standard-Bedingungen)","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 2&nbsp;Leitungen","","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-kW","kW","0.69 (1)","0.83 (1)","0.69 (1)","0.83 (1)","1.44 (1)","1.44 (1)","1.01 (1)","1.01 (1)","1.77 (1)","1.77 (1)","1.78 (1)","1.78 (1)","3.75 (1)","3.75 (1)","3.82 (1)","3.82 (1)","4.44 (1)","4.44 (1)","4.95 (1)","4.95 (1)"]
["","","","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Niedrig-=-kW","kW","1.08 (1)","1.31 (1)","1.08 (1)","1.31 (1)","1.92 (1)","1.92 (1)","1.82 (1)","1.82 (1)","2.68 (1)","2.68 (1)","2.76 (1)","2.76 (1)","4.56 (1)","4.56 (1)","4.68 (1)","4.68 (1)","5.64 (1)","5.64 (1)","6.37 (1)","6.37 (1)"]
["","","","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Hoch-=-kW","kW","1.68 (1)","2.06 (1)","1.68 (1)","2.06 (1)","2.84 (1)","2.84 (1)","3.38 (1)","3.38 (1)","3.89 (1)","3.89 (1)","4.53 (1)","4.53 (1)","5.81 (1)","5.81 (1)","6.82 (1)","6.82 (1)","8.72 (1)","8.72 (1)","9.86 (1)","9.86 (1)"]
["","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 2&nbsp;Leitungen","","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-kW","kW","0.9","1.1","0.9","1.1","1.81 (1)","1.81 (1)","1.35 (1)","1.35 (1)","2.31 (1)","2.31 (1)","2.32 (1)","2.32 (1)","4.98 (1)","4.98 (1)","5.01 (1)","5.01 (1)","5.72 (1)","5.72 (1)","6.3","6.3"]
["","","","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Niedrig-=-kW","kW","1.4","1.7","1.4","1.7","2.39 (1)","2.39 (1)","2.4","2.4","3.4","3.4","3.5","3.5","5.9","5.9","5.98 (1)","5.98 (1)","7.08 (1)","7.08 (1)","7.9","7.9"]
["","","","Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Hoch-=-kW","kW","2.1","2.5","2.1","2.5","3.45 (1)","3.45 (1)","4.4","4.4","4.81 (1)","4.81 (1)","5.6","5.6","7.06 (1)","7.06 (1)","8.05 (1)","8.05 (1)","10.3","10.3","11.5","11.5"]
["Heizleistung (Standard-Bedingungen)","Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 2&nbsp;Leitungen","","Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-kW","kW","1.49 (2)","1.53 (2)","1.49 (2)","1.53 (2)","2.13 (2)","2.13 (2)","2.23 (2)","2.23 (2)","2.52 (2)","2.52 (2)","2.65 (2)","2.65 (2)","4.07 (2)","4.07 (2)","4.07 (2)","4.07 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","5.55 (2)","5.55 (2)"]
["","","","Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Niedrig-=-kW","kW","2.05 (2)","2.1","2.05 (2)","2.1","2.73 (2)","2.73 (2)","3.18 (2)","3.18 (2)","3.7","3.7","3.89 (2)","3.89 (2)","5.51 (2)","5.51 (2)","5.51 (2)","5.51 (2)","6.64 (2)","6.64 (2)","7.82 (2)","7.82 (2)"]
["","","","Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 2&nbsp;Leitungen-=-Hoch-=-kW","kW","2.93 (2)","3","2.93 (2)","3","3.99 (2)","3.99 (2)","5.34 (2)","5.34 (2)","5.78 (2)","5.78 (2)","7.17 (2)","7.17 (2)","7.43 (2)","7.43 (2)","8.26 (2)","8.26 (2)","10.41 (2)","10.41 (2)","12.05 (2)","12.05 (2)"]
["Leistungsaufnahme","Leistungsaufnahme-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-kW","","","kW","0.04 (3)","0.04 (3)","0.04 (3)","0.04 (3)","0.05 (3)","0.05 (3)","0.05 (3)","0.05 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.14 (3)","0.14 (3)","0.14 (3)","0.14 (3)","0.1","0.1","0.17 (3)","0.17 (3)"]
["","Niedrig","","","kW","0.05 (3)","0.05 (3)","0.05 (3)","0.05 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.06 (3)","0.08 (3)","0.08 (3)","0.08 (3)","0.08 (3)","0.17 (3)","0.17 (3)","0.17 (3)","0.17 (3)","0.12 (3)","0.12 (3)","0.21 (3)","0.21 (3)"]
["","Hoch","","","kW","0.058 (3)","0.058 (3)","0.058 (3)","0.058 (3)","0.082 (3)","0.082 (3)","0.096 (3)","0.096 (3)","0.103 (3)","0.103 (3)","0.115 (3)","0.115 (3)","0.222 (3)","0.222 (3)","0.244 (3)","0.244 (3)","0.191 (3)","0.191 (3)","0.298 (3)","0.298 (3)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253","253"]
["","","","Breite","mm","728","728","728","728","728","728","1090","1090","1090","1090","1090","1090","1360","1360","1360","1360","1680","1680","1680","1680"]
["","","","Tiefe","mm","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570","570"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","9.55","9.55","9.55","9.55","9.55","9.55","23.5","23.5","23.5","23.5","23.5","23.5","33","33","33","33","40.6","40.6","40.6","40.6"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall","Metall"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","","Ventilator-=-Luftstromvolumen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-m³/h","m³/h","218 (3)","218 (3)","218 (3)","218 (3)","312 (3)","312 (3)","338 (3)","338 (3)","444 (3)","444 (3)","444 (3)","444 (3)","738 (3)","738 (3)","738 (3)","738 (3)","720 (3)","720 (3)","864 (3)","864 (3)"]
["","","","Niedrig","m³/h","319 (3)","319 (3)","319 (3)","319 (3)","421 (3)","421 (3)","503 (3)","503 (3)","646 (3)","646 (3)","646 (3)","646 (3)","1052 (3)","1052 (3)","1052 (3)","1052 (3)","1036 (3)","1036 (3)","1220 (3)","1220 (3)"]
["","","","Hoch","m³/h","492 (3)","492 (3)","492 (3)","492 (3)","683 (3)","683 (3)","949 (3)","949 (3)","989 (3)","989 (3)","1155 (3)","1155 (3)","1534 (3)","1534 (3)","1776 (3)","1776 (3)","1812 (3)","1812 (3)","2090 (3)","2090 (3)"]
["","Verfügbarer statischer Druck","","Ventilator-=-Verfügbarer statischer Druck-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-Pa","Pa","30","35","30","35","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","","Niedrig","Pa","40","45","40","45","45","45","45","45","45","45","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Hoch","Pa","80","80","80","80","80","80","80","80","70","70","80","80","75","75","80","80","80","80","80","80"]
["Gesamt-Schallleistungspegel","Gesamt-Schallleistungspegel-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-dBA","","","dB(A)","31","31","31","31","40","40","34","34","42","42","42","42","44","44","44","44","42","42","43","43"]
["","Niedrig","","","dB(A)","39","39","39","39","47","47","40","40","48","48","48","48","51","51","51","51","47","47","50","50"]
["","Hoch","","","dB(A)","49","50","49","50","58","58","54","54","57","57","61","61","60","60","64","64","58","58","64","64"]
["Schalldruckpegel","Schalldruckpegel-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-dBA","","","dB(A)","20","20","20","20","29","29","23","23","31","31","31","31","33","33","33","33","31","31","32","32"]
["","Niedrig","","","dB(A)","28","28","28","28","36","36","29","29","37","37","37","37","40","40","40","40","36","36","39","39"]
["","Hoch","","","dB(A)","38","39","38","39","47","47","43","43","46","46","50","50","49","49","53","53","47","47","53","53"]
["Wasserdurchfluss","Kühlen","","Wasserdurchfluss-=-Kühlen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-l/h","l/h","155 (1)","189 (1)","155 (1)","189 (1)","311 (1)","311 (1)","232 (1)","232 (1)","396 (1)","396 (1)","399 (1)","399 (1)","857 (1)","857 (1)","861 (1)","861 (1)","983 (1)","983 (1)","1083 (1)","1083 (1)"]
["","","","Niedrig","l/h","241 (1)","292 (1)","241 (1)","292 (1)","410 (1)","410 (1)","413 (1)","413 (1)","584 (1)","584 (1)","602 (1)","602 (1)","1014 (1)","1014 (1)","1029 (1)","1029 (1)","1217 (1)","1217 (1)","1359 (1)","1359 (1)"]
["","","","Hoch","l/h","361 (1)","430 (1)","361 (1)","430 (1)","592 (1)","592 (1)","757 (1)","757 (1)","827 (1)","827 (1)","964 (1)","964 (1)","1213 (1)","1213 (1)","1384 (1)","1384 (1)","1771 (1)","1771 (1)","1978 (1)","1978 (1)"]
["","Heizen","","Wasserdurchfluss-=-Heizen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-l/h","l/h","256 (2)","262 (2)","256 (2)","262 (2)","365 (2)","365 (2)","384 (2)","384 (2)","434 (2)","434 (2)","456 (2)","456 (2)","700 (2)","700 (2)","700 (2)","700 (2)","849 (2)","849 (2)","954 (2)","954 (2)"]
["","","","Niedrig","l/h","353 (2)","361 (2)","353 (2)","361 (2)","469 (2)","469 (2)","547 (2)","547 (2)","637 (2)","637 (2)","669 (2)","669 (2)","948 (2)","948 (2)","948 (2)","948 (2)","1142 (2)","1142 (2)","1344 (2)","1344 (2)"]
["","","","Hoch","l/h","504 (2)","517 (2)","504 (2)","517 (2)","686 (2)","686 (2)","919 (2)","919 (2)","995 (2)","995 (2)","1233 (2)","1233 (2)","1277 (2)","1277 (2)","1420 (2)","1420 (2)","1790 (2)","1790 (2)","2073 (2)","2073 (2)"]
["","Druckverlust wasserseitig","Kühlen","Wasserdurchfluss-=-Druckverlust wasserseitig-=-Kühlen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-kPa","kPa","2 (1)","4 (1)","2 (1)","4 (1)","6 (1)","6 (1)","3 (1)","3 (1)","6 (1)","6 (1)","6 (1)","6 (1)","7 (1)","7 (1)","7 (1)","7 (1)","9 (1)","9 (1)","11 (1)","11 (1)"]
["","","","Niedrig","kPa","4 (1)","8 (1)","4 (1)","8 (1)","9 (1)","9 (1)","8 (1)","8 (1)","12 (1)","12 (1)","11 (1)","11 (1)","10 (1)","10 (1)","10 (1)","10 (1)","13 (1)","13 (1)","16 (1)","16 (1)"]
["","","","Hoch","kPa","7 (1)","15 (1)","7 (1)","15 (1)","17 (1)","17 (1)","24 (1)","24 (1)","22 (1)","22 (1)","24 (1)","24 (1)","14 (1)","14 (1)","18 (1)","18 (1)","27 (1)","27 (1)","34 (1)","34 (1)"]
["","","Heizen","Wasserdurchfluss-=-Druckverlust wasserseitig-=-Heizen-=-Ventilatordrehzahl&nbsp;1-=-kPa","kPa","4 (2)","6 (2)","4 (2)","6 (2)","7 (2)","7 (2)","6 (2)","6 (2)","5 (2)","5 (2)","5 (2)","5 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","5 (2)","5 (2)","7 (2)","7 (2)"]
["","","","Niedrig","kPa","6 (2)","10 (2)","6 (2)","10 (2)","10 (2)","10 (2)","11 (2)","11 (2)","11 (2)","11 (2)","9 (2)","9 (2)","7 (2)","7 (2)","7 (2)","7 (2)","9 (2)","9 (2)","12 (2)","12 (2)"]
["","","","Hoch","kPa","10 (2)","17 (2)","10 (2)","17 (2)","18 (2)","18 (2)","30 (2)","30 (2)","26 (2)","26 (2)","30 (2)","30 (2)","12 (2)","12 (2)","15 (2)","15 (2)","22 (2)","22 (2)","29 (2)","29 (2)"]
["Zulässige Wassertemperatur","Kühlen","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90"]
["","Heizen","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90","90"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Wasser","","Einlass","","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)"]
["","","","Auslass","","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK","(1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K"]
["","","","","","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(3) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK)."]
["","","","","","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741"]
["","","","","","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen."]