{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Dichtmaterial (Kondensatschlauch)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metallklemme für Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Unterlegscheibe für Aufhängung","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Schrauben","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Isolierung für die Armatur","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Dichtungsmaterial","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Klemmen","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Kältemittel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Leistungsaufnahme - 50Hz","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gas","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Ableitung","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Luftfilter","Typ","","","","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Tiefe","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Höhe","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Gehäuse","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech"]
["","Farbe","","","","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilator","Externer statischer Druck (ESP) – 50Hz","","Hoch","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Luftvolumenstrom - 50 Hz","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Entleerungshöhe","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Strom – 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Hinweise","","","","","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung."]
["","","","","","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren."]
["","","","","","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)"]
["","","","","","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]