{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":14,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Leistungsaufnahme – 50 Hz","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Breite","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Tiefe","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Gehäuse","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gas","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Ableitung","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Geräteblende","Modell","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Geräteblende 2","Modell","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Geräteblende 3","Modell","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Luftfilter","Typ","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Standardzubehör","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Stromversorgung","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung."]
["","","","","","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel"]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen."]
["","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist."]
["","","","","","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]