{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":13,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHA32AVEB8","FXHA50AVEB8","FXHA63AVEB8","FXHA100AVEB8","FXHA32AVEB (Archived)","FXHA50AVEB (Archived)","FXHA63AVEB (Archived)","FXHA100AVEB (Archived)"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","36.0","36.5","37.0","44.0","36.0","36.5","37.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dBA","31.0","33.0","34.0","34.0","31.0","33.0","34.0","34.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dBA","34.0","34.5","35.0","37.0","34.0","34.5","35.0","37.0"]
["","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dBA","31.0","33.0","34.0","34.0","31.0","33.0","34.0","34.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","36.0","36.5","37.0","44.0","36.0","36.5","37.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dBA","34.0","34.5","35.0","37.0","34.0","34.5","35.0","37.0"]
["Standardzubehör","Wärmeisolierrohr","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Dichtungsmaterial","","","","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Material Kabelklemme","","","","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Kunststoffführung","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schlauchband","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schrauben","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Unterlegscheibe","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Verdrahtungsfixierung","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","1","1","1","1"]
["","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1","1"]
["","Papierschablone für Isolierung","","","","1","1","1","1"]
["Kältemittel","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Leistungsaufnahme - 50 Hz","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.033","0.037","0.051","0.086","0.033","0.037","0.051","0.086"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.033","0.037","0.051","0.086","0.033","0.037","0.051","0.086"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","3.6","5.6","7.1","11.2","3.6","5.6","7.1","11.2"]
["","Nom.","","","kW","3.6","5.6","7.1","11.2","3.6","5.6","7.1","11.2"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","6.4","6.4","6.4","9.5"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gas","","AD","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","9.5","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Ableitung","","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","54.0","54.0","55.0","62.0","54.0","54.0","55.0","62.0"]
["Luftfilter","Type","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Abmessungen","Gerät","","Breite","mm","960","1,270","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590"]
["","","","Tiefe","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Höhe","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Gehäuse","Material","","","","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech"]
["","Colour","","","","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","28","36","36","43","28","36","36","43"]
["Ventilator","Luftvolumenstrom - 50 Hz","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","m³/min","12.5","16.0","17.5","27.0","12.5","16.0","17.5","27.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","m³/min","10.0","12.5","13.0","19.0","10.0","12.5","13.0","19.0"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","4.0","6.3","8.0","12.5","4.0","6.3","8.0","12.5"]
["","Nom.","","","kW","4.0","6.3","8.0","12.5","4.0","6.3","8.0","12.5"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]