{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":14,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ32AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","36.0","37.0","44.0","36.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","31.0","34.0","34.0","31.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","34.0","35.0","37.0","34.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","31.0","34.0","34.0","31.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","36.0","37.0","44.0","36.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","34.0","35.0","37.0","34.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Standardzubehör","Bedienungsanleitung","","","","","","","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung","Bedienungsanleitung"]
["","Installationsanleitung","","","","","","","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung"]
["","Konformitätserklärung","","","","","","","Konformitätserklärung","Konformitätserklärung","Konformitätserklärung","Konformitätserklärung","Konformitätserklärung","Konformitätserklärung"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch","Kondensatschlauch"]
["","Klemmblech","","","","","","","Klemmblech","Klemmblech","Klemmblech","Klemmblech","Klemmblech","Klemmblech"]
["","Unterlegscheibe für Aufhängung","","","","","","","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung","Unterlegscheibe für Aufhängung"]
["","Klemmen","","","","","","","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen"]
["","Verbindungsstückisolierung","","","","","","","Verbindungsstückisolierung","Verbindungsstückisolierung","Verbindungsstückisolierung","Verbindungsstückisolierung","Verbindungsstückisolierung","Verbindungsstückisolierung"]
["","Dichtungsmaterial","","","","6","6","6","Dichtungsmaterial","Dichtungsmaterial","Dichtungsmaterial","Dichtungsmaterial","Dichtungsmaterial","Dichtungsmaterial"]
["","Installationsmuster","","","","","","","Installationsmuster","Installationsmuster","Installationsmuster","Installationsmuster","Installationsmuster","Installationsmuster"]
["","Kunststoffführung","","","","1","1","1","Kunststoffführung","Kunststoffführung","Kunststoffführung","Kunststoffführung","Kunststoffführung","Kunststoffführung"]
["","Verdrahtungsfixierung","","","","2","2","2","Verdrahtungsfixierung","Verdrahtungsfixierung","Verdrahtungsfixierung","Verdrahtungsfixierung","Verdrahtungsfixierung","Verdrahtungsfixierung"]
["","Schraube für Verdrahtungsfixierung","","","","","","","Schraube für Verdrahtungsfixierung","Schraube für Verdrahtungsfixierung","Schraube für Verdrahtungsfixierung","Schraube für Verdrahtungsfixierung","Schraube für Verdrahtungsfixierung","Schraube für Verdrahtungsfixierung"]
["Kältemittel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Leistungsaufnahme - 50Hz","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","6.35","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gas","","AD","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Ableitung","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","54.0","55.0","62.0","54","54","55","55","62","62"]
["Luftfilter","Typ","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","960","1,270","1,590","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Tiefe","mm","690","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Höhe","mm","235","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Gehäuse","Material","","","","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff"]
["","Farbe","","","","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","27","35","42","24","24","33","33","39","39"]
["Ventilator","Luftvolumenstrom - 50 Hz","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Bezeichnung","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50","50/60","50","50/60"]
["","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(1) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(1) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(1) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(1) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(1) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(2) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(2) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(2) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(2) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(2) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(3) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(3) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(3) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(3) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(3) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA"]
["","","","","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - MSiA ≤ 4 x VLA","(4) - MSiA ≤ 4 x VLA","(4) - MSiA ≤ 4 x VLA","(4) - MSiA ≤ 4 x VLA","(4) - MSiA ≤ 4 x VLA","(4) - MSiA ≤ 4 x VLA"]
["","","","","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 16 A","(5) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 16 A","(5) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 16 A","(5) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 16 A","(5) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 16 A","(5) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 16 A"]
["","","","","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(6) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(6) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(6) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(6) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(6) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","","","","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","","","","(8) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(8) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(8) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(8) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(8) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(8) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["Standardzubehör","Wärmeisolierrohr","","","","2","2","2"]
["","Material Kabelklemme","","","","7","7","7"]
["","Schlauchband","","","","1","1","1"]
["","Schrauben","","","","2","2","2"]
["","Unterlegscheibe","","","","8","8","8"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","1","1","1"]
["","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Papierschablone für Isolierung","","","","1","1","1"]