{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":12,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMA50A5VEB","FXMA63A5VEB","FXMA80A5VEB","FXMA100A5VEB","FXMA125A5VEB","FXMA200AXVMB","FXMA250AXVMB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","5.6","7.1","9.0","11.2","14.0","22.4","28.0"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","6.3","8.0","10.0","12.5","16.0","25.0","31.5"]
["Leistungsaufnahme – 50 Hz","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","300","300","300","300","300","470","470"]
["","","","Breite","mm","1000","1000","1000","1400","1400","1490","1490"]
["","","","Tiefe","mm","700","700","700","700","700","1100","1100"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","35","35","35","46","46","105","115"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet"]
["","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >-=-mm","mm","","","","350","350","350","350","350"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","18.0","19.5","25.0","32.0","36.0","62","74"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","15.0","16.0","20.0","23.0","26.0","41","52"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz-=-Niedrig-=-Pa","Pa","","","","","","50","50"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz-=-Niedrig-=-Pa","Pa","","","","","","50","50"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","61.0","64.0","67.0","65.0","70.0","75.0","76.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.5","9.5"]
["","Gas","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Flansch","Flansch"]
["","","","AD","mm","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","19.1","19.1"]
["","Ableitung","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","BSP1","BSP1"]
["Luftfilter","Typ","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Standardzubehör","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","","","","","","1","1"]
["","Material Kabelklemme","","","","","","","","","1","1"]
["","Federscheibe","","","","","","","","","2","2"]
["","Sechskantschraube","","","","","","","","","2","2"]
["","Unterlegscheibe","","","","","","","","","8","8"]
["","Sechskantschraube mit Unterlegscheibe","","","","","","","","","49","49"]
["","Gasanschlussleitung","","","","","","","","","1","1"]
["","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VM","VM"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Standardzubehör","Unterlegscheibe für Aufhängung","","","","8","8","8","8","8"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1"]
["","Isolierung für die Armatur","","","","2","2","2","2","2"]
["","Metallklemme für Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1"]
["","Schrauben","","","","16","16","16","16","16"]
["","Dichtungsmatte","","","","3","3","3","3","3"]
["Hinweise","","","","","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung."]
["","","","","","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren."]
["","","","","","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)"]
["","","","","","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]