{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":19,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ63P7VEB","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)"]
["Piping connections","Flüssigkeit","","AD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gas","","AD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Ableitung","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","","","","","61.0","61","64.0","64","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Abmessungen","Gerät","","Breite","mm","550","550","550","700","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Tiefe","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Höhe","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["Gehäuse","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech."]
["","Colour","","","","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Ventilator","Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz","","Hoch","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Entleerungshöhe","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Geräteblende","Gewicht","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["","Modell","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Tiefe","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","","","Breite","mm","650","650","650","800","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,500","1,500","1,500","1,500"]
["","Farbe","","","","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","10.0 (2)","12.5 (2)","12.5 (2)","16.0 (2)","16.0 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren."]
["","","","","","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung."]
["","","","","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["Leistungsaufnahme - 50 Hz","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","","","","","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","","","","","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","","","","","5.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","9.0 (1)","11.2 (1)","11.2 (1)","14.0 (1)","14.0 (1)"]
["Luftfilter","Type","","","","","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Ventilator","Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz","","Hoch","Pa","","","","","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Luftvolumenstrom - 50 Hz","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","m³/min","","","","","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","m³/min","","","","","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]