{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSN40B2VEB","FXSN50B2VEB","FXSN63B2VEB","FXSN80B2VEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","4.50","5.60","7.10","9.00"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","5.0","6.3","8.0","10.0"]
["Leistungsaufnahme – 50 Hz","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.128","0.165","0.148","0.279"]
["","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.128","0.179","0.160","0.313"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","245","245","245","245"]
["","","","Breite","mm","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Tiefe","mm","800","800","800","800"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","40","40","50","50"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)"]
["","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >-=-mm","mm","","","","300","300","300","300"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","23.0","25.0","29.4","37.6"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","16.0","17.0","21.1","26.9"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","120","120","120","120"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","120","120","120","120"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-744","R-744","R-744","R-744"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0","1.0"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","61.0","63.0","61.0","66.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","39.0","41.0","39.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","36.5","38.5","36.5","41.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","34.0","36.0","34.0","39.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","41.0","44.0","44.0","48.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","38.5","41.5","41.5","45.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","36.0","39.0","39.0","42.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","Ableitung","","","","VP20 (ID 20/AD 26), Ableitungshöhe 625 mm","VP20 (ID 20/AD 26), Ableitungshöhe 625 mm","VP20 (ID 20/AD 26), Ableitungshöhe 625 mm","VP20 (ID 20/AD 26), Ableitungshöhe 625 mm"]
["Luftfilter","Typ","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Standardzubehör","Washer for hanger bracket","","","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung."]
["","","","","","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren."]
["","","","","","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)"]
["","","","","","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(9) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(10) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(11) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]