{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":14,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREQ-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREQ5B7Y1","LREQ6B7Y1","LREQ8B7Y1","LREQ10B7Y1","LREQ12B7Y1","LREQ15B7Y1","LREQ20B7Y1","LREQ30B7Y1","LREQ40B7Y1"]
["Kälteleistung","Tiefe Temperatur","","kW","kW","5.51 (2)","6.51 (2)","8.33 (2)","10.0 (2)","10.7 (2)","13.9 (2)","15.4 (2)","27.8","29.6"]
["","Mittlere Temperatur","","kW","kW","12.5 (1)","15.2 (1)","19.8 (1)","23.8 (1)","26.5 (1)","33.9 (1)","37.9 (1)","67.8 (3)","75.8 (3)"]
["Leistungsaufnahme","Tiefe Temperatur","","Nom.","kW","4.65 (2)","5.88 (2)","7.72 (2)","9.27 (2)","9.89 (2)","12.8 (2)","14.1 (2)","25.6","27.6"]
["","Mittlere Temperatur","","Nom.","kW","5.1","6.56 (1)","8.76 (1)","10.6 (1)","12.0 (1)","15.2 (1)","17.0 (1)","30.4","34.0"]
["Betriebsbereich","Umgebungstemperatur","","Min.","°C","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°C","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Verdampfer","Kühlung","Min.","°CTK","-45","-45","-45","-45","-45","-45","-45"]
["","","","Max.","°CTK","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jährlicher Stromverbrauch Q","R410A","","Jährlicher Stromverbrauch Q-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-kWh/a","kWh/a","19907","24681","33483","42794","46377","61683","72030"]
["","","","Te -35°C","kWh/a","22805","27453","33817","39747","44363","61090","67325"]
["Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR","R410A","","Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C","","3.86","3.79","3.64","3.42","3.51","3.38","3.23"]
["","","","Te -35°C","","1.80","1.77","1.84","1.88","1.80","1.70","1.70"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","12.50","15.20","19.80","23.80","26.50","33.90","37.90"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","5.10","6.56","8.76","10.60","12.00","15.20","17.00"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Nenn-COP (COPA)","","2.45","2.32","2.26","2.25","2.21","2.23","2.23"]
["","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -35°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -35°C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","5.51","6.51","8.33","10.00","10.70","13.90","15.40"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -35°C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","4.65","5.88","7.72","9.27","9.89","12.80","14.10"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R410A-=-Te -35°C-=-Nenn-COP (COPA)","","1.18","1.11","1.08","1.08","1.08","1.09","1.09"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43°C","R410A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43°C-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43°C-=-R410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Deklarierter COP (COP3)","","1.54","1.57","1.40","1.46","1.47","1.46","1.51"]
["","","Te -35°C","Deklarierter COP (COP3)","","0.76","0.74","0.68","0.70","0.71","0.71","0.74"]
["Verdichter 2","Typ","","","","","","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter"]
["Ventilatormotor","Antrieb","","","","Direktantrieb","Direktantrieb","Direktantrieb","Direktantrieb","Direktantrieb","Direktantrieb","Direktantrieb"]
["Ventilatormotor 2","Ausgabe","","","W","","","","","","350","750"]
["Ventilator","Anzahl","","","","1","1","1","1","1","2","2"]
["","Typ","","","","Flügelventilator","Flügelventilator","Flügelventilator","Flügelventilator","Flügelventilator","Flügelventilator","Flügelventilator"]
["","Luftstromvolumen","Kühlung","Nom.","m³/min","95","102","171","179","191","230","240"]
["Ventilatormotor","Abgabe","","","W","350","350","750","750","750","350","750"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","50 m oder weniger","","ø 9,5 C1220T (Lötverbindung)","ø 9,5 C1220T (Lötverbindung)","ø 9,5 C1220T (Lötverbindung)","ø 9,5 C1220T (Lötverbindung)","ø 12,7 C1220T (Lötverbindung)","ø 12,7 C1220T (Lötverbindung)","ø 12,7 C1220T (Lötverbindung)","ø 19,05 C1220T (Lötverbindung)","ø 19,05 C1220T (Lötverbindung)"]
["","","","50 bis 130 m","","Ø 9.5 C1220T (Brazing connection)","Ø 9.5 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","ø 19.05 C1220T (Brazing connection)","ø 19.05 C1220T (Brazing connection)"]
["","Gas","","Rohrleitungsanschlüsse-=-Gas-=-50&nbsp;m oder weniger","","ø 22,2 C1220T (Lötverbindung)","ø 22,2 C1220T (Lötverbindung)","ø 28,6 C1220T (Lötverbindung)","ø 28,6 C1220T (Lötverbindung)","ø 28,6 C1220T (Lötverbindung)","ø 34,9 C1220T (Lötverbindung)","ø 34,9 C1220T (Lötverbindung)","ø 41,28 C1220T (Lötverbindung)","ø 41,28 C1220T (Lötverbindung)"]
["","","","50 bis 130 m","","ø 22.2 C1220T (Brazing connection)","ø 22.2 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","ø 34.9 C1220T (Brazing connection)","ø 34.9 C1220T (Brazing connection)","ø 41.28 C1220T (Brazing connection)","ø 41.28 C1220T (Brazing connection)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1680","1680","1680","1680","1680","1680","1680"]
["","","","Breite","mm","635","635","930","930","930","1240","1240"]
["","","","Tiefe","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","166","166","242","242","242","331","337"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Elfenbeinweiß (Munsell-Code: 5Y7,5/1)","Elfenbeinweiß (Munsell-Code: 5Y7,5/1)","Elfenbeinweiß (Munsell-Code: 5Y7,5/1)","Elfenbeinweiß (Munsell-Code: 5Y7,5/1)","Elfenbeinweiß (Munsell-Code: 5Y7,5/1)","Elfenbeinweiß (Munsell-Code: 5Y7,5/1)","Elfenbeinweiß (Munsell-Code: 5Y7,5/1)"]
["Kältemittel","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Wärmetauscher","Typ","","","","Kreuzlamellenspule","Kreuzlamellenspule","Kreuzlamellenspule","Kreuzlamellenspule","Kreuzlamellenspule","Kreuzlamellenspule","Kreuzlamellenspule"]
["Kältemittel","Füllmenge","","","kg","5.2","5.2","7.9","7.9","7.9","11.5","11.5"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","10.9","10.9","16.5","16.5","16.5","24.0","24.0"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","Clamping materials","","","","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation"]
["","Operation manual","","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes"]
["","Additional refrigerant label","","","","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Strom","Strom-=-Nennbetriebsstrom - 50&nbsp;Hz","Strom-=-Nennbetriebsstrom - 50&nbsp;Hz-=-Verdichter 2","Strom-=-Nennbetriebsstrom - 50&nbsp;Hz-=-Verdichter 2-=-Kühlung-=-A","A","","","7.5","7.9","8.3","8.2","8.4"]
["","","Strom-=-Nennbetriebsstrom - 50&nbsp;Hz-=-Verdichter 1","Strom-=-Nennbetriebsstrom - 50&nbsp;Hz-=-Verdichter 1-=-Kühlung-=-A","A","7.1","9.2","5.3","7.4","9.8","7.0","9.5"]
["","","Strom-=-Nennbetriebsstrom - 50&nbsp;Hz-=-Verdichter 3","Strom-=-Nennbetriebsstrom - 50&nbsp;Hz-=-Verdichter 3-=-Kühlung-=-A","A","","","","","","8.2","8.4"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Verdampfungstemp. -10°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(1) - Kühlen: Verdampfungstemp. -10°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(1) - Kühlen: Verdampfungstemp. -10°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(1) - Kühlen: Verdampfungstemp. -10°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(1) - Kühlen: Verdampfungstemp. -10°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(1) - Kühlen: Verdampfungstemp. -10°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(1) - Kühlen: Verdampfungstemp. -10°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(1) - Wenn die Soll-Verdampfungstemperatur bei -20 °C oder darunter liegt, besteht die Möglichkeit, Kältemittelöl hinzuzufügen. Falls Kältemittelöl hinzugefügt wird, kann die Soll-Verdampfungstemperatur nicht auf -20 °C oder darüber geändert werden.","(1) - Wenn die Soll-Verdampfungstemperatur bei -20 °C oder darunter liegt, besteht die Möglichkeit, Kältemittelöl hinzuzufügen. Falls Kältemittelöl hinzugefügt wird, kann die Soll-Verdampfungstemperatur nicht auf -20 °C oder darüber geändert werden."]
["","","","","","(2) - Kühlen: Verdampfungstemp. -35°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(2) - Kühlen: Verdampfungstemp. -35°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(2) - Kühlen: Verdampfungstemp. -35°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(2) - Kühlen: Verdampfungstemp. -35°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(2) - Kühlen: Verdampfungstemp. -35°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(2) - Kühlen: Verdampfungstemp. -35°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(2) - Kühlen: Verdampfungstemp. -35°C; Außentemperatur 32°C, Ansaug-ÜH: 10°C","(2) - In Betriebsumgebungen mit Temperaturen unter -10 °C, ist die Installation eines Windfangs oder Schneeschutzes erforderlich. Weitere Informationen: siehe Wartungshandbuch.","(2) - In Betriebsumgebungen mit Temperaturen unter -10 °C, ist die Installation eines Windfangs oder Schneeschutzes erforderlich. Weitere Informationen: siehe Wartungshandbuch."]
["","","","","","(3) - Schalldruckdaten: gemessen bei 1 m vor dem Gerät, in 1,5 m Höhe","(3) - Schalldruckdaten: gemessen bei 1 m vor dem Gerät, in 1,5 m Höhe","(3) - Schalldruckdaten: gemessen bei 1 m vor dem Gerät, in 1,5 m Höhe","(3) - Schalldruckdaten: gemessen bei 1 m vor dem Gerät, in 1,5 m Höhe","(3) - Schalldruckdaten: gemessen bei 1 m vor dem Gerät, in 1,5 m Höhe","(3) - Schalldruckdaten: gemessen bei 1 m vor dem Gerät, in 1,5 m Höhe","(3) - Schalldruckdaten: gemessen bei 1 m vor dem Gerät, in 1,5 m Höhe","(3) - Betriebsbedingungen des Außengeräts: Verdampfungstemperatur = -10°C, Außentemperatur = +32 °C, Ansaug-SH = 10 K","(3) - Betriebsbedingungen des Außengeräts: Verdampfungstemperatur = -10°C, Außentemperatur = +32 °C, Ansaug-SH = 10 K"]
["","","","","","(4) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Außentemperatur 32°C TK; Ansaug-ÜH 10°C; Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck -10°C","(4) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Außentemperatur 32°C TK; Ansaug-ÜH 10°C; Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck -10°C","(4) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Außentemperatur 32°C TK; Ansaug-ÜH 10°C; Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck -10°C","(4) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Außentemperatur 32°C TK; Ansaug-ÜH 10°C; Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck -10°C","(4) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Außentemperatur 32°C TK; Ansaug-ÜH 10°C; Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck -10°C","(4) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Außentemperatur 32°C TK; Ansaug-ÜH 10°C; Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck -10°C","(4) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Außentemperatur 32°C TK; Ansaug-ÜH 10°C; Sättigungstemperaturäquivalent zum Ansaugdruck -10°C","(4) - Verwendung eines Abzweigleitungssatzes (EKHRQZM), um die Ansaugleitung zwischen den Außengeräten aufzuteilen.","(4) - Verwendung eines Abzweigleitungssatzes (EKHRQZM), um die Ansaugleitung zwischen den Außengeräten aufzuteilen."]
["","","","","","(5) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(5) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(5) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(5) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(5) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(5) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(5) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(5) - Verwendung des Kältemittelöls von DAIKIN-Ersatzteile. (1-Liter-Kanne: Teil-Nr.: 5004333)","(5) - Verwendung des Kältemittelöls von DAIKIN-Ersatzteile. (1-Liter-Kanne: Teil-Nr.: 5004333)"]
["","","","","","(6) - MAS steht für den Maximalstrom beim Anlaufen des Verdichters.","(6) - MAS steht für den Maximalstrom beim Anlaufen des Verdichters.","(6) - MAS steht für den Maximalstrom beim Anlaufen des Verdichters.","(6) - MAS steht für den Maximalstrom beim Anlaufen des Verdichters.","(6) - MAS steht für den Maximalstrom beim Anlaufen des Verdichters.","(6) - MAS steht für den Maximalstrom beim Anlaufen des Verdichters.","(6) - MAS steht für den Maximalstrom beim Anlaufen des Verdichters.","(6) - NLA beruht auf den folgenden Bedingungen: Außentemperatur: 32 °C; Ansaug-SH = 10 K; Verdampfungstemperatur = -10 °C","(6) - NLA beruht auf den folgenden Bedingungen: Außentemperatur: 32 °C; Ansaug-SH = 10 K; Verdampfungstemperatur = -10 °C"]
["","","","","","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(7) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen."]
["","","","","","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(8) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(8) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke entsprechend dem höheren MSA- oder GÜSA-Wert.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke entsprechend dem höheren MSA- oder GÜSA-Wert.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke entsprechend dem höheren MSA- oder GÜSA-Wert.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke entsprechend dem höheren MSA- oder GÜSA-Wert.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke entsprechend dem höheren MSA- oder GÜSA-Wert.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke entsprechend dem höheren MSA- oder GÜSA-Wert.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke entsprechend dem höheren MSA- oder GÜSA-Wert.","(9) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(9) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(11) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(11) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(11) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(11) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(11) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(11) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(11) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(11) - Verdichter 2 und 3","(11) - Verdichter 2 und 3"]
["","","","","","(12) - Verdichter 1","(12) - Verdichter 1","(12) - Verdichter 1","(12) - Verdichter 1","(12) - Verdichter 1","(12) - Verdichter 1","(12) - Verdichter 1"]
["","","","","","(13) - Verdichter 2","(13) - Verdichter 2","(13) - Verdichter 2","(13) - Verdichter 2","(13) - Verdichter 2","(13) - Verdichter 2","(13) - Verdichter 2"]
["","","","","","(14) - Verdichter 2 und 3","(14) - Verdichter 2 und 3","(14) - Verdichter 2 und 3","(14) - Verdichter 2 und 3","(14) - Verdichter 2 und 3","(14) - Verdichter 2 und 3","(14) - Verdichter 2 und 3"]
["","","","","","(15) - Werkseitig befülltes Gerät","(15) - Werkseitig befülltes Gerät","(15) - Werkseitig befülltes Gerät","(15) - Werkseitig befülltes Gerät","(15) - Werkseitig befülltes Gerät","(15) - Werkseitig befülltes Gerät","(15) - Werkseitig befülltes Gerät"]
["","","","","","(16) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(16) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(16) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(16) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(16) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(16) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(16) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["","","","","","(17) - Ökodesign-Verordnung: (EU) 2015/1095","(17) - Ökodesign-Verordnung: (EU) 2015/1095","(17) - Ökodesign-Verordnung: (EU) 2015/1095","(17) - Ökodesign-Verordnung: (EU) 2015/1095","(17) - Ökodesign-Verordnung: (EU) 2015/1095","(17) - Ökodesign-Verordnung: (EU) 2015/1095","(17) - Ökodesign-Verordnung: (EU) 2015/1095"]
["Standardzubehör","Ref. oil fill volume label","","","","","","","","","","","Ref. oil fill volume label","Ref. oil fill volume label"]