{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-L1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20L3V1B1","RXS25L3V1B1","RXS35L3V1B1","RXS42L2V1B1","RXS50L2V1B1"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Hoch","dBA","47","47","48","48","48"]
["","Kühlung","","Hoch","dBA","46","46","48","48","48"]
["Standardzubehör","Ablassstopfen","","","","1","1","1","1","1"]
["","Installationsanleitung","","","","1","1","1","1","1"]
["","Etikett für Kältemittelfüllmenge","","","","1","1","1","1","1"]
["Kältemittel","Charge","","","TCO2Eq","2.09","2.09","2.51","3.55","3.55"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","1.00","1.00","1.20","1.70","1.70"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ventilatormotor","Drehzahl","Kühlung","Sehr niedrig","U/min","780","780","780","720","720"]
["","","Heizen","Sehr niedrig","U/min","740","740","740","720","720"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","M","15.0","15.0","15.0","15.0","20.0"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)"]
["Compressor","Typ","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","765","765","765","825","825"]
["","","","Tiefe","mm","285","285","285","300","300"]
["","","","Höhe","mm","550","550","550","735","735"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","34","34","34","47","47"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V"]
["","","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V"]
["","","","","","(4) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(4) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(4) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(4) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(4) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["","","","","","(5) - Kühlen: Innentemp. 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemp. 35 °C TK, 24 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(5) - Kühlen: Innentemp. 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemp. 35 °C TK, 24 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(5) - Kühlen: Innentemp. 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemp. 35 °C TK, 24 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(5) - Kühlen: Innentemp. 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemp. 35 °C TK, 24 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(5) - Kühlen: Innentemp. 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemp. 35 °C TK, 24 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch."]
["","","","","","(6) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK; Außentemp. 7 °C TK, 6 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(6) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK; Außentemp. 7 °C TK, 6 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(6) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK; Außentemp. 7 °C TK, 6 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(6) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK; Außentemp. 7 °C TK, 6 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch.","(6) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK; Außentemp. 7 °C TK, 6 °C FK; Äquivalente Länge der Kältemittelleitungen: 5 m; Höhendifferenz: 0 m; Ventilatordrehzahl Innen- und Außengerät: hoch."]
["Standardzubehör","Reduzierstück","","","","","","","1"]