{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7V1B","RXYSA5A7V1B","RXYSA6A7V1B"]
["Empfohlene Kombination","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Heizleistung","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["COP bei Nennleistung","6°C FK","","","kW/kW","4.49","4.20","4.10"]
["SCOP","","","","","5.1","4.7","4.7"]
["SEER","","","","","8.2","7.7","7.6"]
["Raumkühlen","Bedingung A (35 °C – 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Bedingung B (30 °C – 27/19)","","EERd","","5.8","5.3","5.0"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Bedingung C (25 °C – 27/19)","","EERd","","10.9","9.8","9.8"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Bedingung D (20 °C – 27/19)","","EERd","","18.5","19.4","19.0"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TBivalent","","COPd (deklarierter COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarierter COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10"]
["","Bedingung A (-7 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","3.4","2.9","2.9"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Bedingung B (2 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","4.9","4.5","4.3"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Bedingung C (7 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","7.0","6.7","7.0"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","3.3","3.3","3.7"]
["","Bedingung D (12 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","8.9","8.9","9.0"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","3.9","3.9","3.9"]
["Leistungsbereich","PS","","","","4","5","6"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","869","869","869"]
["","","","Breite","mm","1,100","1,100","1,100"]
["","","","Tiefe","mm","460","460","460"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","102","102","102"]
["Ventilator","Externer statischer Druck","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","","Min.","°CTK","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CTK","46","46","46"]
["","Heizen","","Min.","°C FK","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°C FK","16","16","16"]
["Sound power level","Kühlung","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dBA","49.0 (6)","51.0 (6)","51.0 (6)"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Füllmenge","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","M","300 (7)","300 (7)","300 (7)"]
["","Niveauunterschied","AG - IG","Außengerät an höchster Stelle","M","50","50","50"]
["","","","Innengerät an höchster Stelle","M","40","40","40"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","1","1","1"]
["","F-Gase-Aufkleber abziehen","","","","1","1","1"]
["","Kältemitteletikett für F-Gas-Bestimmungen","","","","1","1","1"]
["","Kabelbinder","","","","2","2","2"]
["","Bausatz für Zusatzrohrleitung","","","","1","1","1"]
["","Hinweisetikett","","","","1","1","1"]
["Power supply","Bezeichnung","","","","V1","V1","V1"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab."]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(5) - Gemäß ENER Lot 21","(5) - Gemäß ENER Lot 21","(5) - Gemäß ENER Lot 21"]
["","","","","","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(13) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(13) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(13) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen."]
["","","","","","(14) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(14) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(14) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators"]