{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERQ-AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERQ125A7W1B","ERQ200A7W1B","ERQ250A7W1B"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","54","57","58"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","4","4","4"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","12.9","16.1","17.5"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","6.2","7.7","8.4"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["","","","Min.","°CBS","-5","-5","-5"]
["","Chauffage","","Max.","°CBH","15","15","15"]
["","","","Min.","°CBH","-20","-20","-20"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","14.0 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)"]
["Piping connections","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","19.1","22.2"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","3.52 (1)","5.22 (1)","7.42 (1)"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","72","78","78"]
["COP","","","","","4.00 (2)","4.50 (2)","4.09 (2)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","635","930","930"]
["","","","Profondeur","mm","765","765","765"]
["","","","Hauteur","mm","1,680","1,680","1,680"]
["Poids","Unité","","","kg","159","187","240"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Nom.","m³/min","95","171","185"]
["","","Rafraîchissement","Nom.","m³/min","95","171","185"]
["EER","","","","","3.98 (1)","4.29 (1)","3.77 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","16.0 (2)","25.0 (2)","31.5 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Nom","","","","W1","W1","W1"]
["","Tension","","","V","400","400","400"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(3) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(3) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(6) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(6) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(10) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(10) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(10) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(11) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(11) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(11) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(12) - FLA fait référence au courant à pleine charge du moteur du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant à pleine charge du moteur du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant à pleine charge du moteur du ventilateur."]
["","","","","","(13) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, respectivement EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys ≤ Zmax, respectivement valeur SSC ≥ valeur SSC minimale.","(13) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, respectivement EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys ≤ Zmax, respectivement valeur SSC ≥ valeur SSC minimale.","(13) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, respectivement EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys ≤ Zmax, respectivement valeur SSC ≥ valeur SSC minimale."]
["","","","","","(14) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(14) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(14) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A"]
["","","","","","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","(16) - Court-circuit à l'alimentation","(16) - Court-circuit à l'alimentation","(16) - Court-circuit à l'alimentation"]
["","","","","","(17) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(17) - Impédance du système","(17) - Impédance du système"]
["","","","","","(18) - Impédance du système","(18) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(18) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(19) - La valeur MSC représente le courant maximum lors du démarrage du compresseur","(19) - La valeur MSC représente le courant maximum lors du démarrage du compresseur","(19) - La valeur MSC représente le courant maximum lors du démarrage du compresseur"]