{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":23,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZXLB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD190TZXLB1","EWAD220TZXLB1","EWAD240TZXLB1","EWAD290TZXLB1","EWAD320TZXLB1","EWAD360TZXLB2","EWAD420TZXLB2","EWAD450TZXLB2","EWAD540TZXLB2","EWAD570TZXLB2","EWAD610TZXLB2","EWAD660TZXLB2","EWAD680TZXLB2","EWAD770TZXLB2","EWAD850TZXLB2","EWAD910TZXLB2","EWADC10TZXLB2","EWADC11TZXLB2"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","180.4","211.3","239.5","276.8","313.2","360.6","417.3","472.6","529","563.4","599.4","639.4","678.2","764","850","912","1,001","1,045"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","","%","34","29","34","29","25","17","16","17","16","15","14","13","13","10","10","10","10","10"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","52.13","63.22","72.5","83.87","100.2","109.1","132.2","144.9","163.5","181.1","191.7","202.1","219.8","226.5","266.1","275.8","303.4","320.1"]
["EER","","","","","3.46","3.343","3.304","3.3","3.127","3.304","3.156","3.261","3.236","3.111","3.127","3.164","3.085","3.374","3.195","3.306","3.3","3.265"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","6.26","6.15","6.19","6.17","6.17","6.4","6.3","6.22","6.22","6.29","6.31","6.25","6.21","6.26","6.08","6.19","6.29","6.24"]
["SEER","","","","","4.95","5.04","4.96","5.15","5.14","4.96","5.03","5.07","5.1","5.04","5.17","5.23","5.21","5.79","5.74","5.91","6.15","6"]
["Dimensions","Unité","","Profondeur","mm","3,183","3,183","3,183","4,083","4,083","4,983","4,983","5,883","5,883","5,883","6,783","7,683","7,683","7,783","7,783","8,820","9,591","10,461"]
["","","","Hauteur","mm","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482"]
["","","","Largeur","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","2,403","2,462","2,474","2,835","2,835","4,480","4,480","4,790","5,085","5,085","5,357","5,710","5,710","6,927","7,027","7,382","7,660","7,953"]
["","Unité","","","kg","2,377","2,424","2,436","2,785","2,785","4,322","4,322","4,632","4,830","4,830","5,102","5,455","5,455","6,677","6,777","7,132","7,410","7,703"]
["Caisson","Colour","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilateur","Quantité","","","","6","6","6","8","8","10","10","12","12","12","14","16","16","16","16","18","20","22"]
["","Type","","","","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct"]
["Moteur de ventilateur","Entraînement","","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD"]
["Compresseur","Quantité_","","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Type","","","","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter"]
["","Starting method","","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter"]
["Plage de fonctionnement","Côté air","Rafraîchissement","Min.","°CBS","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CBS","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Côté eau","Évaporateur","Min.","°CBS","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CBS","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20","20","20","20","20"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","91","92","91","92","93","94","94","94","94","95","95","96","96","97","97","97","97","97"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","72","72","72","72","73","73","74","73","73","74","74","74","74","75","75","75","75","75"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","PRP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Charge","","","kg","36","39","40","51","51","64","64","74","80","80","89","96","96","104","104","117","130","143"]
["","Circuits","","Quantité","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Piping connections","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","5\"","5\"","5\"","6”","6”","6”","6”","6”","168.3 mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Plage de tension","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unité","Courant de démarrage","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","110","113","186","186","192","225","231","371.0","383","392","390","387","395","394","451","469","500","537"]
["","","","Max.","A","130","149","166","198","225","256","292","333","358","385","417","450","478","508","562","590","640","694"]
["","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","141","155","180","214","245","276","305","361","389","418","453","489","489","551","612","642","697","756"]
["Remarques","","","","","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0"]
["","","","","","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement."]
["","","","","","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation."]
["","","","","","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité."]
["","","","","","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(5) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards."]
["","","","","","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(6) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine."]
["","","","","","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(7) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options."]
["","","","","","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(8) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(9) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage."]
["","","","","","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(10) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs."]
["","","","","","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(11) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs"]
["","","","","","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(12) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(13) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1"]
["","","","","","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(14) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données."]
["","","","","","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(15) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité."]
["","","","","","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(16) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »)."]
["","","","","","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(17) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel."]
["","","","","","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau","(18) - Fluide: Eau"]
["","","","","","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(19) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes."]