{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH090J-SS","EWWH110J-SS","EWWH120J-SS","EWWH130J-SS","EWWH150J-SS","EWWH180J-SS","EWWH200J-SS"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Plage de fonctionnement","Côté eau","Évaporateur","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","25","25","25","25","25","25","25"]
["Compressor","Type","","","","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis"]
["","Starting method","","","","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle","Étoile-triangle"]
["","Quantité_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,607"]
["","Unité","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,675"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","PRP","","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Circuits","","Quantité","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Charge","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","88.77","107.1","115.1","133.5","150.1","181.6","200.6"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.6"]
["Piping connections","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Niveau puiss. sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Profondeur","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Hauteur","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Méthode","","","","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance"]
["Caisson","Matériau","","","","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé"]
["","Colour","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Type","","","","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques."]
["","Chute de pression d'eau","Rafraîchissement","Nom.","kPa","10.7","10.9","19.3","19.3","17.8","16.8","20.1"]
["","Volume d'eau","","","L","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Plage de tension","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unité","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","83","100","112","127","159","176","198"]
["","Courant de démarrage","","Max.","A","153","153","197","197","197","290","290"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","39","44","55","60","65","76","84"]
["","","","Max.","A","75","90","100","114","143","158","178"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]
["","","","","","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]