{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":17,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KBW1N","EWWQ025KBW1N","EWWQ033KBW1N","EWWQ049KBW1N","EWWQ064KBW1N","EWWQ098KBW1N","EWWQ113KBW1N","EWWQ128KBW1N","EWWQ147KBW1N","EWWQ162KBW1N","EWWQ177KBW1N","EWWQ192KBW1N"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","50","50","57","53","60","55.71","59.71","61.71","56.9","60.9","61.9","62.9"]
["Réfrigérant","Circuits","","Quantité","","1","1","1","2","2","4","4","4","6","6","6","6"]
["","Charge","","","kg","1.2","2","3.1","4.6","5.6","9.4","10.2","11.2","13.8","14.8","15.8","16.8"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","13.25","23.9","30.4","47.15","60.98","94","108","122","142","155","169","183"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","3.15","5.72","7.3","11.42","14.58","22.7","25.8","28.9","33.9","37","40.1","43.2"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","64","64","71","67","74","71","75","77","73","77","78","79"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll"]
["","Quantité_","","","","1","1","1","2","","4","4","4","6","6","6","6"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["","","","Profondeur","mm","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200"]
["","","","Hauteur","mm","600","600","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,800","1,800","1,800","1,800"]
["Échangeur de chaleur-eau / condenseur","Type","","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["","Débit d'eau","","Nom.","l/s","0.78","1.41","1.83","2.78","3.61","5.57","6.39","7.21","8.35","9.17","10","10.8"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","","%","100","100","100","50","50","25","25","25","16","16","16","16"]
["","Méthode","","","","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","123","175","182","320","353","640","673","707","960","993","1,026","1,060"]
["","Unité","","","kg","120","170","175","310","340","620","650","680","930","960","990","1,020"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Débit d'eau","","Nom.","l/s","0.64","1.15","1.46","2.26","2.92","4.5","5.2","5.8","6.8","7.4","8.1","8.8"]
["","Type","","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["","Volume d'eau","","","L","1.23","1.93","2.68","4.5","5.93","9","10","12","14","15","16","18"]
["EER","","","","","4.209","4.177","4.164","4.127","4.182","4.17","4.19","4.22","4.18","4.2","4.22","4.24"]
["Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)","","","","","4.52","4.58","4.72","4.56","4.71","4.65","4.64","4.66","4.7","4.69","4.70","4.71"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nom","","","","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C","(1) - Les puissances frigorifiques nominales reposent sur les conditions suivantes. Évaporateur: 12°C/7°C; condenseur: 30°C/35°C"]
["","","","","","(2) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(2) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(2) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(2) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(2) - Le niveau de pression sonore nominal est mesuré conformément à la norme ISO9614","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744"]
["","","","","","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(3) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes."]
["","","","","","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(4) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification.","(5) - Les données électriques font référence à une unité standard sans option ; se reporter aux données figurant sur la plaque d’identification."]
["Compresseur","Type","","","","","","","","Compresseur scroll"]
["","Quantité_","","","","","","","","2"]
["Chauffage des locaux","Sortie d'eau climat tempéré35 °C","Général","Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","","","","A+++"]