{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KCW1N","EWWQ025KCW1N","EWWQ033KCW1N","EWWQ049KCW1N","EWWQ064KCW1N"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","55.2","55.2","62.1","57.6","64.6"]
["Réfrigérant","Circuits","","Quantité","","1","1","1","2","2"]
["","PRP","","","","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0"]
["","Charge","","","kg","0.0, 1.30","0.0, 1.90","0.0, 2.70","0.0, 4.60","0.0, 6.80"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Plage de fonctionnement","Évaporateur","Rafraîchissement","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","20","20","20","20","20"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","12.09, 13.25","19.87, 23.89","28.90, 30.47","39.35, 47.15","57.84, 61.00"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","3.20, 3.74","5.70, 6.11","7.30, 8.43","11.4, 12.03","14.6, 16.41"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","3.90","7.10","8.70","14.4","17.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","69","69","76","72","79"]
["COP","","","","","3.84","3.83","3.98","3.77","3.98"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll"]
["","Quantité_","","","","1","1","1"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","600","600","600","600","600"]
["","","","Profondeur","mm","600","600","600","1,200","1,200"]
["","","","Hauteur","mm","600","600","600","600","600"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","","%","100","100","100","50","50"]
["","Méthode","","","","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe"]
["Chauffage des locaux","Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Général","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (effic. saisonnière du chauffage d'ambiance)","%","138","137","140"]
["","","","SCOP","","3.64","3.63","3.71","3.58","3.87"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","70, 74","129, 136","135, 145","247, 266","258, 282"]
["","Unité","","","kg","68.0","132","141","257","265"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Type","","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["","Volume d'eau","","","l","1.47","1.96","2.74","4.47","5.88"]
["EER","","","","","3.237, 4.20","3.254, 4.18","3.429, 4.16","3.27, 4.13","3.524, 4.18"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","14.98","27.30","34.74","54.13","69.51"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]
["","","","","","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["Compresseur","Type","","","","","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll"]
["","Quantité_","","","","","","","2","2"]
["Chauffage des locaux","Sortie d'eau climat tempéré 35 °C","Général","SCOP","","","","","4.87","4.91"]
["","","","Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","","","A+++","A+++"]