{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":20,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Commande de puissance","Méthode","","","","","","","","","","","","","Variable","","Variable","","Variable"]
["","Puissance minimale","","","%","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","","","","","","","","","","5.03","","4.99","","4.89"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Dimensions","Unité","","Profondeur","mm","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Hauteur","mm","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Largeur","mm","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Unité","","","kg","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Caisson","Couleur","","","","","","","","","","","","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","","","","","","","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","","","","","","","","","","De type à tube à ailettes haute efficacité","","De type à tube à ailettes haute efficacité","","De type à tube à ailettes haute efficacité"]
["Ventilateur","Quantité","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct"]
["Moteur de ventil.","Entraînement","","","","","","","","","","","","","Direct","","Direct","","Direct"]
["Compresseur","Quantité_","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","Compresseur monovis","","Compresseur monovis","","Compresseur monovis"]
["","Méthode de démarrage","","","","","","","","","","","","","Commandé par Inverter","","Commandé par Inverter","","Commandé par Inverter"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Réfrigérant","Type","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","PRP","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Charge","","","kg","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Circuits","","Quantité","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Tension","","","V","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Plage de tension","","Min.","%","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Unité","Courant de démarrage","","Max.","A","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Max.","A","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","247","265","290","315","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Commande de puissance","Méthode","","","","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","À variation continue de puissance","","À variation continue de puissance","","À variation continue de puissance","","À variation continue de puissance"]
["","Puissance minimale","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","89.5","99.5","110","115","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","","5.03","","4.99","","4.90"]
["Dimensions","Unité","","Profondeur","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Hauteur","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Largeur","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","3888","3933","3978","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Unité","","","kg","3750","3795","3840","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral","","Type de tube et d'ailette à haut rendement avec sous-refroidisseur intégral"]
["Ventilateur","Quantité","","","","6","6","6","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Type","","","","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct"]
["Ventil.","Débit d'air","Rafraîchissement","Nom.","l/s","24432","24264","24095","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Moteur de ventilateur","Entraînement","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Compresseur","Quantité","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Type","","","","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","Compresseur monovis","","Compresseur monovis","","Compresseur monovis","","Compresseur monovis"]
["","Méthode de démarrage","","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD"]
["Plage de fonctionnement","Côté air","Rafraîchissement","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CBS","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Côté eau","Évaporateur","Min.","°CBS","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Max.","°CBS","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Réfrigérant","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Circuits","","Quantité","","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Plage de tension","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Unité","Courant de démarrage","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","147","161","177","187","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","238","238","238","287","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge.","","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge."]
["","","","","","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge.","","(2) - Chauffage : échangeur air 7,0 - 90%°C; échangeur eau 50,0/45,0, unité fonctionnant à pleine charge."]
["","","","","","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825.","","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente +2°C, Tconception -10°C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825."]
["","","","","","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744","","(4) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés sous les conditions suivantes: temp. d'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7°C; temp. de l'air extérieur 35°C; fonctionnement à pleine charge; norme: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%.","","(5) - Tolérance de tension autorisée ± 10%. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3%."]
["","","","","","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","","(6) - Courant maximal de démarrage: courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage."]
["","","","","","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs","","(7) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35°C. Compresseur + courant des ventilateurs"]
["","","","","","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","","(8) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","","(9) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs"]
["","","","","","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","","(10) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","(11) - Fluide: Eau","","(11) - Fluide: Eau","","(11) - Fluide: Eau","","(11) - Fluide: Eau"]
["","","","","","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»).","","(12) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - «Chiller Selection Software»)."]
["","","","","","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes.","","(13) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale; détails dispo. sur les étiquettes."]