{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYE-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYE019CZN-A1","EWYE022CZN-A1","EWYE025CZN-A1","EWYE030CZN-A1","EWYE035CZN-A1","EWYE050CZN-A2","EWYE060CZN-A2","EWYE070CZN-A2"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","14.657","16.182","18.292","22.189","25.385","41.775","46.983","59.205"]
["Commande de puissance","Méthode","","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter"]
["","Puissance minimale","","","%","36","33","29","25","22","13","10","10"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","5.427","6.067","6.693","7.434","8.957","15.812","17.763","22.299"]
["EER","","","","","2.701","2.667","2.733","2.985","2.834","2.642","2.645","2.655"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","5.71","5.722","5.926","6.215","6.288","5.662","5.672","5.414"]
["SEER","","","","","3.737","3.796","3.99","4.431","4.54","4.096","4.34","4.56"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","279","281","281","365","366","636","636","730"]
["","Unité","","","kg","277","279","279","362","363","630","630","722"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","Plaques galvanisées et en acier inoxydable","Plaques galvanisées et en acier inoxydable","Plaques galvanisées et en acier inoxydable","Plaques galvanisées et en acier inoxydable","Plaques galvanisées et en acier inoxydable","Plaques galvanisées et en acier inoxydable","Plaques galvanisées et en acier inoxydable","Plaques galvanisées et en acier inoxydable"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu"]
["Ventilateur","Quantité","","","","1","1","1","2","2","3","3","4"]
["","Type","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Ventil.","Débit d'air","Rafraîchissement","Nom.","l/s","3160","3570","3570","5300","6080","10440","9240","12160"]
["Moteur de ventilateur","Entraînement","","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD"]
["Compresseur","Quantité","","","","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Type","","","","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","82","83","83","83","83","86","86","86"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","66.197","67.137","67.227","66.683","66.676","68.822","68.855","68.527"]
["Réfrigérant","","","","","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5"]
["","Charge","","","kg","6.6","6.6","6.6","9.7","9.7","16.3","16.3","21.2"]
["","Circuits","","Quantité","","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","2'' (femelle)","2'' (femelle)","2'' (femelle)"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]
["","","","","","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]