{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYK-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYK020CZN-A1","EWYK025CZN-A1","EWYK030CZN-A1","EWYK040CZN-A1","EWYK050CZN-A2","EWYK060CZN-A2","EWYK070CZN-A2","EWYK085CZN-A2"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","17.6","21.07","24.61","34.73","43.97","51.41","60.23","71.38"]
["Commande de puissance","Méthode","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter"]
["","Puissance minimale","","%","36","30","24","19","15","13","11","9"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","5.10","6.43","8.10","10.98","12.92","16.39","20.08","23.49"]
["EER","","","","3.45","3.28","3.04","3.16","3.40","3.14","3.00","3.04"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","6.88","6.67","6.23","6.36","6.10","5.87","5.84","6.10"]
["SEER","","","","5.1","5.15","5","5.569","5.287","5","5.09","5.32"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","kg","358","358","358","411","706","706","761","822"]
["","Unité","","kg","356","356","356","409","701","701","756","815"]
["Caisson","Couleur","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu"]
["Ventilateur","Quantité","","","1","1","1","2","2","2","3","4"]
["","Type","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Moteur de ventilateur","Entraînement","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD"]
["Compresseur","Quantité","","","1","1","1","1","2","2","2","2"]
["","Type","","","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","84","84","84","85","87","88","88","89"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","66.3","66.3","66.3","66.9","68.7","69.6","70.1","70.8"]
["Réfrigérant","","","","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02"]
["","Charge","","kg","2.95","2.95","2.95","3.05","5.9","5.9","6","6.1"]
["","Circuits","Quantité","","1","1","1","1","2","2","2","2"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)","1''1/4 (femelle)"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃"]
["","","","","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent","(2) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 23℃; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 18℃; temp. de l'air extérieur 35℃; norme : non-Eurovent"]
["","","","","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(4) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(6) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]
["","","","","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(7) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]