{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":7,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYK-QZ"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYK100QZXSA2","EWYK135QZXSA2"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","91.3","128.30"]
["Commande de puissance","Méthode","","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter"]
["","Puissance minimale","","","%","15","11"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","30.43","48.42"]
["EER","","","","","3.00","2.65"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","6.24","5.94"]
["SEER","","","","","5.06","4.81"]
["Dimensions","Unité","","Profondeur","mm","1207","1207"]
["","","","Hauteur","mm","2382","2382"]
["","","","Largeur","mm","2653","2653"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","1195","1272"]
["","Unité","","","kg","1166","1239"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","Ailettes Al et tubes Cu","Ailettes Al et tubes Cu"]
["Ventilateur","Quantité","","","","2","2"]
["","Type","","","","Axial","Axial"]
["Ventil.","Débit d'air","Rafraîchissement","Nom.","l/s","12600","14160"]
["Moteur de ventilateur","Entraînement","","","","Sans balai","Sans balai"]
["Compresseur","Quantité","","","","2","2"]
["","Type","","","","Scroll","Scroll"]
["Plage de fonctionnement","Côté air","Rafraîchissement","Min.","°CBS","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBS","46","46"]
["","Côté eau","Évaporateur","Min.","°CBS","20","20"]
["","","","Max.","°CBS","75","75"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","86.3","90.9"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","68.1","72.7"]
["Réfrigérant","","","","","R-290","R-290"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","0.02","0.02"]
["","Charge","","","kg","6.3","6.6"]
["","Circuits","","Quantité","","2","2"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","3\"","3\""]
["Alimentation électrique","Phase","","","","3","3"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","400","400"]
["","Plage de tension","","Min.","%","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10"]
["Unité","Courant de démarrage","","Max.","A","0","0"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","52.1","82.8"]
["","","","Max.","A","122.0","142.0"]
["","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","134.0","156.0"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement: temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12°C; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃; temp. de l'air extérieur 35℃"]
["","","","","","(2) - Condition : temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH; LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condition : temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH; LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Conformément à la norme EN14825","(3) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","","(4) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(4) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]
["","","","","","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(6) - Performance data calculated as Chiller Configurator - 2.0.0","(6) - Performance data calculated as Chiller Configurator - 2.0.0"]