{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02DATN5V3--","FWF02DAFN5V3--","FWF03DATN5V3--","FWF03DAFN5V3--","FWF04DATN5V3--","FWF04DAFN5V3--","FWF05DAFN5V3--","FWF05DATN5V3--"]
["Puissance frigorifique (conditions standards)","Puissance sensible (2 tuyaux)","","Bas","kW","1.09","","1.75","","1.91","","","2.11"]
["","","","Haut","kW","1.76","","2.31","","3.01","","","3.88"]
["","Puissance sensible (4 tuyaux)","","Bas","kW","","1.20","","1.61","","1.78","1.85"]
["","","","Haut","kW","","1.76","","2.19","","2.88","3.67"]
["","Puissance totale (2 tuyaux)","","Bas","kW","1.30","","2.37","","2.65","","","2.93"]
["","","","Haut","kW","2.00","","3.00","","4.07","","","5.10"]
["","Puissance totale (4 tuyaux)","","Bas","kW","","1.44","","2.30","","2.58","2.64"]
["","","","Haut","kW","","2.00","","3.00","","4.00","5.02"]
["Puissance calorifique (conditions standards)","Puissance (2 tuyaux)","","Bas","kW","1.56","","2.44","","2.69","","","2.95"]
["","","","Haut","kW","2.54","","3.30","","4.26","","","5.74"]
["","Puissance (4 tuyaux)","","Bas","kW","","2.23","","2.78","","2.90","2.99"]
["","","","Haut","kW","","3.31","","4.15","","4.59","5.64"]
["Puissance absorbée","Bas","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.02","0.01","0.02","0.02","0.02"]
["","Haut","","","kW","0.018","0.017","0.019","0.019","0.024","0.024","0.047","0.045"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","260","260","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Largeur","mm","642","642","642","642","642","642","642","642"]
["","","","Profondeur","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["Poids","Unité","","","kg","14.5","16.0","15.5","17.0","15.5","17.0","17.0","15.5"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Bas","m³/h","278","301","363","356","369","361","367","408"]
["","","","Haut","m³/h","498","477","516","534","623","612","847","860"]
["Niveau de puissance sonore totale","Bas","","","dBA","33.0","34.0","36.0","36.0","36.0","38.0","40.0","39.0"]
["","Haut","","","dBA","41.0","41.0","42.0","44.0","47.0","48.0","56.0","54.0"]
["Niveau de pression sonore","Bas","","","dBA","19.0","20.0","22.0","22.0","22.0","24.0","26.0","25.0"]
["","Haut","","","dBA","27.0","27.0","28.0","30.0","33.0","34.0","42.0","40.0"]
["Débit d'eau","Rafraîchissement","","Bas","l/h","224","248","407","396","455","444","455","504"]
["","","","Haut","l/h","344","345","515","516","699","687","864","878"]
["","Chauffage","","Haut","l/h","437","285","568","357","733","395","485","987"]
["","","","Bas","l/h","269","192","419","239","463","249","257","507"]
["","Chute de pression d'eau","Rafraîchissement","Bas","kPa","6","7","18","17","16","15","16","18"]
["","","","Haut","kPa","8","8","25","25","29","28","41","41"]
["","","Chauffage","Bas","kPa","6","7","21","5","15","5","6","18"]
["","","","Haut","kPa","11","10","32","8","30","9","12","50"]
["Température d'eau autorisée","Rafraîchissement","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0"]
["","Chauffage","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000"]
["Raccords de tuyauterie","Eau","","Entrée","","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)"]
["","","","Sortie","","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)","3/4\" BSP (filetage femelle)"]
["","Évacuation","","DE","mm","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)","VP20 (diamètre ext. : 26 / diamètre int. : 20)"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C","(1) - Rafraîchissement: air 27 °CBS, 19 °CBH ; eau à l'entrée 7 °C ; eau en sortie 12 °C"]
["","","","","","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 45°C ; sortie d’eau 40°C"]
["","","","","","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C","(3) - Chauffage : 4 tuyaux : air 20°C BS, 15°C BH ; entrée d'eau 65°C ; sortie d’eau 55°C"]
["","","","","","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine","(4) - L’unité n'est pas préchargée. Une charge résiduelle minimale est prévue pour l'inspection de la qualité en usine"]
["","","","","","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH).","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH).","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH).","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH).","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH).","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH).","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH).","(5) - Les mesures du débit d'air sont effectuées dans les conditions 20 C (BS) /15 C(BH)."]