{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWP-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWP02AATN6V3","FWP03AATN6V3","FWP04AATN6V3","FWP05AATN6V3","FWP06AATN6V3","FWP07AATN6V3"]
["Niveau de pression sonore","Vitesse de ventilation 7","","","dBA","53 (4)","53 (4)","53 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)"]
["Niveau de puissance sonore totale","Vitesse de ventilation 7","","","dBA","58 (3)","58 (3)","58 (3)","60 (3)","60 (3)","60 (3)"]
["Débit d'eau","Rafraîchissement","","Vitesse de ventilation 7","l/h","418 (1)","502 (1)","555 (1)","799 (1)","847 (1)","1,009 (1)"]
["","Chauffage","","Vitesse de ventilation 7","l/h","442 (2)","486 (2)","521 (2)","819 (2)","898 (2)","969 (2)"]
["","Chute de pression d'eau","Chauffage","Vitesse de ventilation 7","kPa","6 (2)","9 (2)","7 (2)","11 (2)","6 (2)","9 (2)"]
["","","Rafraîchissement","Vitesse de ventilation 7","kPa","7 (1)","12 (1)","10 (1)","13 (1)","6 (1)","12 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation","","OD","mm","17","17","17","17","17","17"]
["Puissance absorbée","Vitesse de ventilation 7","","","kW","0.046","0.046","0.046","0.076","0.076","0.076"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","1,040","1,040","1,040","1,390","1,390","1,390"]
["","","","Profondeur","mm","239","239","239","239","239","239"]
["","","","Hauteur","mm","551","551","551","551","551","551"]
["Raccords de tuyauterie","Serpentin primaire","","","pouce","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Poids","Unité","","","kg","26.0","27.0","29.0","35.0","37.0","39.0"]
["Ventil.","Pression statique disponible","","Vitesse de ventilation 7","Pa","78","70","70","79","79","79"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741"]
["","","","","","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité."]