{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA50A2VEB","FXDA63A2VEB"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.049 (1)","0.058 (1)"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.049 (1)","0.058 (1)"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Largeur","mm","750","750","750","750","750","950","950","1150"]
["","","","Profondeur","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["Poids","Unité","","","kg","22","22","23","23","23","26.5","26.5","30.5"]
["Caisson","Couleur","","","","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)"]
["","Matériau","","","","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé","Acier galvanisé"]
["Vide de faux-plafond requis >-=-mm","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","48","50","51","51","51","52","53","54"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Évacuation","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Hauteur manométrique","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Filtre à air","Type","","","","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable"]
["Accessoires standard","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Matériau d’étanchéité (flexible d’évacuation)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Clamps","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Sealing material","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Courant - 50 Hz","Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Remarques","","","","","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine."]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m","(2) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m","(3) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)"]
["","","","","","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]