{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":17,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXLQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXLQ20P5VEB","FXLQ25P5VEB","FXLQ32P5VEB","FXLQ40P5VEB","FXLQ40P2VEB","FXLQ50P5VEB","FXLQ63P5VEB","FXLQ20P2VEB (Archived)","FXLQ25P2VEB (Archived)","FXLQ32P2VEB (Archived)","FXLQ50P2VEB (Archived)","FXLQ63P2VEB (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","35","35","35","38","38","39","40","35","35","35","39","40"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","32","32","32","33","33","34","35","32","32","32","34","35"]
["","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","32","32","32","33","33","34","35","32","32","32","34","35"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","35","35","35","38","38","39","40","35","35","35","39","40"]
["Réfrigérant","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance absorbée - 50 Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.09 (1)","0.090 (1)","0.11 (1)","0.11 (1)","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.11 (1)","0.11 (1)"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.09 (2)","0.090 (2)","0.11 (2)","0.11 (2)","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.11 (2)","0.11 (2)"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)","D.E. 21 (chlorure de vinyle)"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","54","54","54","57","","58","59","54","54","54","58","59"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","1,000","1,000","1,140","1,140","1,140","1,420","1,420","1,000","1,000","1,140","1,420","1,420"]
["","","","Profondeur","mm","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232"]
["","","","Hauteur","mm","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7012)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7012)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7012)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7012)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7011)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7012)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7012)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7011)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7011)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7011)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7011)","Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7011)"]
["Poids","Unité","","","kg","27","27","32","32","32","38","38","27","27","32","38","38"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50 Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","7","7","8","11","11","14","16","7","7","8","14","16"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","6.0","6.0","6.0","8.5","8.5","11.0","12.0","6.0","6.0","6.0","11.0","12.0"]
["","Débit d'air - 60 Hz","Rafraîchissement","Haut","m³/min","","","","","11"]
["","","","Bas","m³/min","","","","","8.5"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA","(7) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A."]
["","","","","","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(10) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]