{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":19,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ63P7VEB","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.049 (1)","0.049 (1)","0.053 (1)","0.151 (1)","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.037 (2)","0.037 (2)","0.041 (2)","0.139 (2)","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","","","Largeur","mm","550","550","550","700","1000","1000","1000","1000","1000","1000","1400","1400","1400","1400"]
["","","","Profondeur","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["Poids","Unité","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Caisson","Couleur","","","","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint"]
["","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Vide de faux-plafond requis >-=-mm","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","9.0","9.0","9.5","16.0","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","6.5","6.5","7.0","11.0","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50 Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60 Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60 Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Réfrigérant","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","56","56","57","65","61.0","61","64.0","64","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","33","33","34","39","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","31","31","32.0","37","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","29","29","30","35","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","33","33","34","39","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","31","31","32","37","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","29","29","30","35","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Évacuation","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panneau décoratif","Modèle","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Couleur","","","","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Largeur","mm","650","650","650","800","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1500","1500","1500","1500"]
["","","","Profondeur","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","Poids","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Hauteur manométrique","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Courant - 50 Hz","Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière."]
["","","","","","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible."]