{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":19,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ63P7VEB","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)"]
["Piping connections","Liquide","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Vide de faux-plafond requis >","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","","","","61.0","61","64.0","64","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","550","550","550","700","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Profondeur","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Hauteur","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["Caisson","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["","Couleur","","","","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint"]
["Poids","Unité","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure - 60 Hz","","Haut","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Hauteur manométrique","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Panneau décoratif","Poids","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["","Modèle","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Profondeur","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","","","Largeur","mm","650","650","650","800","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,500","1,500","1,500","1,500"]
["","Couleur","","","","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","10.0 (2)","12.5 (2)","12.5 (2)","16.0 (2)","16.0 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière."]
["","","","","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","","(8) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible."]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","","","","","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","","","","","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","","","","","5.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","9.0 (1)","11.2 (1)","11.2 (1)","14.0 (1)","14.0 (1)"]
["Filtre à air","Type","","","","","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure - 50 Hz","","Haut","Pa","","","","","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Débit d'air - 50 Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","","","","","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","","","","","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["Courant - 50 Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]