{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSN40B2VEB","FXSN50B2VEB","FXSN63B2VEB","FXSN80B2VEB"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","4.50","5.60","7.10","9.00"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","5.0","6.3","8.0","10.0"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.128","0.165","0.148","0.279"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.128","0.179","0.160","0.313"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","245","245","245","245"]
["","","","Largeur","mm","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Profondeur","mm","800","800","800","800"]
["Poids","Unité","","","kg","40","40","50","50"]
["Caisson","Couleur","","","","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)"]
["","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Vide de faux-plafond requis >-=-mm","mm","","","","300","300","300","300"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","23.0","25.0","29.4","37.6"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","16.0","17.0","21.1","26.9"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50&nbsp;Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 50&nbsp;Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","120","120","120","120"]
["","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60&nbsp;Hz","","Ventilateur-=-Pression statique extérieure - 60&nbsp;Hz-=-Haut-=-Pa","Pa","120","120","120","120"]
["Réfrigérant","","","","","R-744","R-744","R-744","R-744"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","1.0","1.0","1.0","1.0"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","61.0","63.0","61.0","66.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","39.0","41.0","39.0","44.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","36.5","38.5","36.5","41.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","34.0","36.0","34.0","39.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","41.0","44.0","44.0","48.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","38.5","41.5","41.5","45.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","36.0","39.0","39.0","42.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","Évacuation","","","","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Accessoires standard","Washer for hanger bracket","","","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz","Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6"]
["Remarques","","","","","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine."]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)"]
["","","","","","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]