{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVEB","FXUA71AVMB (Preliminary)","FXUA71AVEB","FXUA100AVEB","FXUA100AVMB (Archived) (Preliminary)"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","5.6","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["","Nom.","","","kW","5.6","","8.0","11.2"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","6.3","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["","Nom.","","","kW","6.3","","9.0","12.5"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.029","0.090","0.055","0.117","0.200"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.029","","0.055","0.117"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","198","198","198","198","198"]
["","","","Largeur","mm","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondeur","mm","950","950","950","950","950"]
["Poids","Unité","","","kg","27","26","27","28","27"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc frais","","Blanc frais","Blanc frais"]
["","Matériau","","","","Résine","Résine","Résine","Résine","Résine"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","17.0","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","13.0","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","PRP","","","","675","675","675","675","675"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","55.0","58","58.0","65.0","65"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6.4","6.35","6.4","9.5","9.52"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","15.9","12.9"]
["","Évacuation","","","","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20","VP20","I.D. 20/O.D. 26"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Réseau de résine avec traitement antimoisissure","Tamis en résine","Tamis en résine","Réseau de résine avec traitement antimoisissure"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220","220-240/220-230"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","6","16","6","6","16"]
["Remarques","","","","","","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","","","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["Accessoires standard","Tube d'isolation thermique","","","","3","","3","3"]
["","Matériau d'étanchéité","","","","4","","4","4"]
["","Attache-câble","","","","10","","10","10"]
["","Flexible d'évacuation","","","","1","","1","1"]
["","Collier de serrage","","","","1","","1","1"]
["","Joint d'évacuation","","","","1","","1","1"]
["","Plaque de fixation à rondelle","","","","1","","1","1"]
["","Tuyau auxiliaire de rallonge","","","","1","","1","1"]
["","Tissu non tissé","","","","1","","1","1"]
["","Vis","","","","5","","5","5"]
["","Rondelle","","","","8","","8","8"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(6) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]