{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":99,"n_cols":16,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHSCU-CM3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHSCU0200CM3","JEHSCU0250CM3","JEHSCU0300CM3","JEHSCU0350CM3","JEHSCU0360CM3","JEHSCU0800CM3","JEHSCU1000CM3","JEHSCU0400CM3","JEHSCU0500CM3","JEHSCU0600CM3","JEHSCU0680CM3"]
["Puissance frigorifique","Moyennes températures","R-134a","Nom.","kW","","","","","3.80","8.21","10.75","4.37"]
["","","R-407F","Nom.","kW","","","","","5.73","12.90","","6.75","8.18","9.59"]
["Consommation annuelle d'électricité Q","R-134a","","Te -10°C","kWh/a","","","","","","16,256.53","19,586.43"]
["Paramètres à pleine charge et temp. ext. 43°C","R-134a","Te -10°C","Puissance absorbée (D3)","kW","","","","","","4.56","5.92"]
["","","","COP déclaré (COP3)","","","","","","","1.59","1.60"]
["","","","Puiss. frigorifique (P3)","kW","","","","","","7.26","9.46"]
["Poids","Unité","","","kg","","","","","112","204","226","119","123","125","126"]
["Réfrigérant","PRP","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Rapport de performances énergétiques saisonnières SEPR","R-134a","","Te -10°C","","","","","","","3.10","3.37"]
["Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32°C (Point A)","R-134a","Te -10°C","COP nominal (COPA)","","","","","","2.36","2.20","2.21","2.36"]
["","","","Puiss. frigorifique nominale (PA)","kW","","","","","3.80","8.21","10.75","4.37"]
["","","","Puissance absorbée nominale (DA)","kW","","","","","1.61","3.74","4.86","1.85"]
["Puissance absorbée","Moyennes températures","R-407F","Nom.","kW","","","","","2.91","6.13","","3.21","4.36","5.03"]
["","","R-134a","Nom.","kW","","","","","1.61","3.74","4.86","1.85"]
["COP","Medium temperature","","R-134a","","","","","","2.36","2.20","2.21","2.36"]
["","","","R-407F","","","","","","1.97","2.10","","2.10","1.88","1.91"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","","","","","1,353","1,348","1,348","1,353","1,353","1,353","1,353"]
["","","","Profondeur","mm","","","","","575","612","612","575","575","575","575"]
["","","","Hauteur","mm","","","","","872","1,727","1,727","872","872","872","872"]
["Caisson","Couleur","","","","","","","","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair"]
["Ventilateur","Type","","","","","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","","","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","","","","","400","400","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Se référer à la condition: Temp. ext. = 32°C, temp. d'évap. = -10°C et surchauffe 10K (applic. temp. moy.)","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C"]
["","","","","","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque"]
["","","","","","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H","","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H","","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H","","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H","(4) - Les données publiées sont basées sur la condition - Température du gaz de retour 20°C, sauf pour le R-407H"]
["","","","","","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H","","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H","","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H","","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H","(5) - Les données publiées sont basées sur la condition - SH10K pour R-407H"]
["Capacité de réfrig.","Temp. moyenne","R-407F","Nom.","kW","3.33","3.94","4.58"]
["Puissance frigorifique","Moyennes températures","R-449A","Nom","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["Capacité de réfrig.","Temp. moyenne","R-407A","Nom.","kW","3.45","4.05","4.69"]
["Puissance frigorifique","Moyennes températures","R-448A","Nom","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["Capacité de réfrig.","Temp. moyenne","R-134a","Nom.","kW","2.24","","","3.48"]
["Puiss. absorbée","Temp. moyenne","R-407F","Nom.","kW","1.77","2.15","2.71"]
["","","R-407A","Nom.","kW","1.62","2.04","2.44"]
["Puissance absorbée","Moyennes températures","R-448A","Nom","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["Puiss. absorbée","Temp. moyenne","R-134a","Nom.","kW","1.02","","","1.68"]
["Puissance absorbée","Moyennes températures","R-449A","Nom","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["COP","Moyennes températures","","R-448A","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","","","R-449A","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","Température moy.","","R-407F","","1.88","1.83","1.69"]
["","","","R-134a","","2.19","","","2.08"]
["","","","R-407A","","2.12","1.99","1.92"]
["Paramètres à pleine charge et à temp. ext. 32 °C (Point A)","Paramètres à pleine charge et à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-134a","Paramètres à pleine charge et à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge et à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10 °C-=-Puiss. frigorifique nominale (PA)-=-kW","kW","2.24","","","3.48"]
["Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-134a","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10 °C-=-Puissance absorbée nominale (DA)-=-kW","kW","1.02","","","1.68"]
["","","","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10 °C-=-COP nominal (COPA)","","2.19","","","2.08"]
["","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407A","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407A-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407A-=-Te -10 °C-=-Puiss. frigorifique nominale (PA)-=-kW","kW","3.45","4.05","4.69"]
["","","","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407A-=-Te -10 °C-=-Puissance absorbée nominale (DA)-=-kW","kW","1.62","2.04","2.44"]
["","","","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407A-=-Te -10 °C-=-COP nominal (COPA)","","2.12","1.99","1.92"]
["","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407F","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407F-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407F-=-Te -10 °C-=-Puiss. frigorifique nominale (PA)-=-kW","kW","3.33","3.94","4.58"]
["","","","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407F-=-Te -10 °C-=-Puissance absorbée nominale (DA)-=-kW","kW","1.77","2.15","2.71"]
["","","","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-407F-=-Te -10 °C-=-COP nominal (COPA)","","1.88","1.83","1.69"]
["Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-448A","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Puissance frigorifique nominale (PA)-=-kW","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["","","","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Puissance absorbée nominale (DA)-=-kW","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-COP nominal (COPA)","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-449A","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Puissance frigorifique nominale (PA)-=-kW","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["","","","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Puissance absorbée nominale (DA)-=-kW","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32 °C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-COP nominal (COPA)","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-134a","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-134a-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-134a-=-Te -10 °C-=-COP déclaré (COP2)","","2.62","","","2.46"]
["","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-407A","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-407A-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-407A-=-Te -10 °C-=-COP déclaré (COP2)","","2.55","2.36","2.26"]
["","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-407F","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-407F-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 25 °C-=-R-407F-=-Te -10 °C-=-COP déclaré (COP2)","","2.39","2.29","2.14"]
["Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-448A","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-448A-=-Te -10°C","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Puissance absorbée (D2)-=-kW","kW","1.43","1.76","2.27"]
["","","","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-COP déclaré (COP2)","","2.53","2.32","2.23"]
["","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-449A","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-449A-=-Te -10°C","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Puissance absorbée (D2)-=-kW","kW","1.43","1.76","2.27"]
["","","","Paramètres à pleine charge et temp. ext. 25 °C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-COP déclaré (COP2)","","2.53","2.32","2.23"]
["Paramètres à pleine charge et temp. ext. 43°C","R-448A","Te -10°C","COP déclaré (COP3)","","1.31","1.36","1.31","1.26"]
["","R-449A","Te -10°C","COP déclaré (COP3)","","1.31","1.36","1.31","1.26"]
["Ventilateur","Type","","","","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","662","662","662","662"]
["","","","Largeur","mm","1101","1101","1101","1101"]
["","","","Profondeur","mm","444","444","444","444"]
["Poids","Unité","","","kg","69.7","71.7","73.7","73.7"]
["Réfrigérant","","","","","R-134a","","","R-134a"]
["Caisson","Couleur","","","","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair"]
["Réfrigérant","Réfrigérant-=-PRP","","","","1430","","","1430"]
["","Type 2","","","","R-407A","R-407A","R-407A"]
["","Type 4","","","","R-407H","R-407H","R-407H"]
["","Type 3","","","","R-407F","R-407F","R-407F"]
["","Type 5","","","","R-448A","R-448A","R-448A","R-448A"]
["","PRP type 5","","","","1387","1387","1387","1387"]
["","PRP type 2","","","","2107","2107","2107"]
["","PRP type 3","","","","1825","1825","1825"]
["","PRP type 4","","","","1495","1495","1495"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","400","400","400","400"]
["Consommation annuelle d'électricité Q","R-448A","","Te -10°C","kWh/a","","","","12,363.00"]
["","R-449A","","Te -10°C","kWh/a","","","","12,363.00"]
["Rapport de performances énergétiques saisonnières SEPR","R-448A","","Te -10°C","","","","","2.72"]
["","R-449A","","Te -10°C","","","","","2.72"]
["Paramètres à pleine charge à temp. ext. 43°C","R-134a","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 43°C-=-R-134a-=-Te -10 °C","Paramètres à pleine charge à temp. ext. 43°C-=-R-134a-=-Te -10 °C-=-COP déclaré (COP3)","","","","","1.52"]