{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T8Y1B"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","47.0 (5)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","4"]
["","Déclaration de conformité","","","1"]
["","Étiquette de réfrigérant pour réglementation F-gas","","","1"]
["","Attaches","","","3"]
["","Vis","","","1"]
["Compresseur","Type","","","Compresseur swing hermétique"]
["Poids","Unité","","kg","79"]
["Réfrigérant","PRP","","","2,087.5"]
["","Charge","","kg","2.00"]
["","Type","","","R-410A"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","60.0 (4)"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","600"]
["","","Profondeur","mm","554"]
["","","Hauteur","mm","701"]
["Power supply","Phase","","","3N~"]
["","Nom","","","Y1"]
["","Fréquence","","Hz","50"]
["","Tension","","V","380-415"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50% ≤ RC ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","(12) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","(13) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","(14) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","(15) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","(16) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","(17) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","(18) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","(19) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]