{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":112,"n_cols":6,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYN10B7Y1B"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXSN63B2VEB"]
["Combinaison recommandée 2","","","","","4 x FXFN63B2VEB"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","28.0 (1)"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","28.0 (2)"]
["","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW","kW","28.00 (2)"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","294.00 (2)"]
["SEER","","","","","4.80"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","4.80"]
["SCOP","","","","","3.50"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","3.50"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","1.88"]
["","","","Pdc","kW","28.0"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","2.88"]
["","","","Pdc","kW","20.6"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","6.40"]
["","","","Pdc","kW","13.3"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","12.3"]
["","","","Pdc","kW","8.28"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-EERd","","1.88"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28.0"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","2.88"]
["","","","Pdc","kW","20.6"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","6.40"]
["","","","Pdc","kW","13.3"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","12.3"]
["","","","Pdc","kW","8.28"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","1.53"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10.0"]
["Chauffage d'ambiance (climat tempéré)","Condition E (-10°C)","","COPd (COP déclaré)","","1.53"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.14"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","14.2"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.34"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.62"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","5.00"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.54"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","6.52"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.04"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","1.53"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10.0"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","1.53"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","2.14"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","14.2"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","3.34"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.62"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","5.00"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","5.54"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","6.52"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.04"]
["Plage de puissance","PAC","","","","10"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","8 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","125"]
["","Max.","","","","325"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1,680"]
["","","","Largeur","mm","1930"]
["","","","Profondeur","mm","765"]
["Poids","Unité","","","kg","564"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","-5"]
["","","","Max.","°CBS","43"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","-20"]
["","","","Max.","°CBH","16"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","835.0 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","608.0 (5)"]
["Réfrigérant","","","","","R744 (CO2)"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","1.0"]
["","Charge","","","tCO2Eq","0.00"]
["","Charge","","","kg","0.00"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","15.9"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","300 (6)"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Soupape de sécurité","","","","2"]
["","Changeover valve","","","","1"]
["","Declaration of conformity","","","","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Y1"]
["","Phase","","","","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système."]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS"]
["","","","","","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase"]
["","","","","","(16) - Ssc: puissance de court-circuit"]
["","","","","","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]