{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7V1B","RXYSA5A7V1B","RXYSA6A7V1B"]
["Combinaison recommandée","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6 °CBH-=-kW","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6 °CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","4.49","4.20","4.10"]
["SEER","","","","","8.2","7.7","7.6"]
["SCOP","","","","","5.1","4.7","4.7"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.8","5.3","5.0"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.9","9.8","9.8"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","18.5","19.4","19.0"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["Chauffage d'ambiance (climat tempéré)","Condition E (-10°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.8","2.6","2.5"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.4","2.9","2.9"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","4.9","4.5","4.3"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","7.0","6.7","7.0"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","3.3","3.3","3.7"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","8.9","8.9","9.0"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","3.9","3.9","3.9"]
["Plage de puissance-=-CV","CV","","","","4","5","6"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","869","869","869"]
["","","","Largeur","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Profondeur","mm","460","460","460"]
["Poids","Unité","","","kg","102","102","102"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBH","16","16","16"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","49.0 (6)","51.0 (6)","51.0 (6)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","2.30","2.30","2.30"]
["","Charge","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","10","10","10"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)"]
["","Dénivelé","UE - UI","Unité extérieure sur la position la plus élevée","m","50","50","50"]
["","","","Unité intérieure sur la position la plus élevée","m","40","40","40"]
["Accessoires standard","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Précautions générales de sécurité","","","","1","1","1"]
["","Étiquette F-Gas détachable","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","V1","V1","V1"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système."]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Conforme à la norme ENER Lot 21","(5) - Conforme à la norme ENER Lot 21","(5) - Conforme à la norme ENER Lot 21"]
["","","","","","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS"]
["","","","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(13) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(13) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(13) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(14) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(14) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(14) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]