{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-T8Y"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8YB (Archived)","RXYSQ5T8YB (Archived)","RXYSQ6T8YB (Archived)"]
["Recommended combination","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["SCOP","","","","","3.9","4.2","4.4"]
["SEER","","","","","6.8","6.6","6.8"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.6","2.6"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.2","4.8","4.8"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.3","8.9","9.1"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.0","14.2","15.1"]
["","","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.6","3.8","4.0"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","5.7","6.1","6.5"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","7.0","7.6","8.1"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["Plage de puissance","PAC","","","","4","5","6"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1,345","1,345","1,345"]
["","","","Largeur","mm","900","900","900"]
["","","","Profondeur","mm","320","320","320"]
["Poids","Unité","","","kg","104","104","104"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","","Min.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","Chauffage","","Min.","°CBH","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["Piping connections","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nom","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %).","(3) - Le nombre réel d'unités dépend du type d'unités intérieures (VRV DX, RA DX, etc.) et de la limitation du ratio de connexion du système (; 50 % ≤ RC ≤ 130 %)."]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(11) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(11) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(11) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","","(13) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","(13) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant).","(13) - La valeur ESEER automatique correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, avec prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie (contrôle de la température variable du réfrigérant)."]
["","","","","","(14) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","(14) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie.","(14) - La valeur ESEER standard correspond au fonctionnement normal de la pompe à chaleur VRV IV-S, sans prise en compte de la fonction perfectionnée d'économie d'énergie."]
["","","","","","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(16) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(16) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(16) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(17) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(17) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(17) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(19) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit","(20) - Ssc : puissance de court-circuit"]