{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","735","735"]
["","","","Larghezza","mm","1090","1090"]
["","","","Profondità","mm","350","350"]
["Peso","Unità","","","kg","76","80"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Raffrescamento","Alta","m³/min","52.5","52.5"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10.0","10.0"]
["","","","Max.","°CBS","43.0","43.0"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","Acqua calda sanitaria","T. esterna","Min.","°CBS","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°CBS","35.0","35.0"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Livello potenza sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","63","63"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48","50"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Carica","","","kg","1.3","1.45"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.22","3.22"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.45","4.18"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++"]
["Alimentazione","Nome","","","","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Inferiore, se è installato un riscaldatore di riserva; In assenza del riscaldatore di riserva, il funzionamento con pompa di calore inizia alla temperatura di 10°C","(3) - Inferiore, se è installato un riscaldatore di riserva; In assenza del riscaldatore di riserva, il funzionamento con pompa di calore inizia alla temperatura di 10°C"]
["","","","","","(4) - Per ulteriori informazioni sugli accessori standard, consultare il manuale di installazione/manuale operativo","(4) - Per ulteriori informazioni sugli accessori standard, consultare il manuale di installazione/manuale operativo"]
["","","","","","(5) - Campo di funzionamento per produzione acqua calda sanitaria (unità esterna): aumento del campo di funzionamento tramite riscaldatore ausiliario. Consultare i disegni per informazioni sul campo di funzionamento.","(5) - Campo di funzionamento per produzione acqua calda sanitaria (unità esterna): aumento del campo di funzionamento tramite riscaldatore ausiliario. Consultare i disegni per informazioni sul campo di funzionamento."]
["","","","","","(6) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    ","(6) -                                             >                      Solo 50°C BSH, nessuna pompa di calore                    "]
["","","","","","(7) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(7) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro."]
["","","","","","(8) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(8) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]
["","","","","","(9) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(9) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(10) - Corrente di spunto compressore controllato a Inverter Daikin Altherma <= max. corrente di esercizio","(10) - Corrente di spunto compressore controllato a Inverter Daikin Altherma <= max. corrente di esercizio"]