{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AYF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA200AMYFB","ERA250AMYFB","ERA300AMYFB"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","35°CBS","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","6°CBU","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["SEER","","","","","6.36 (3)","6.93 (3)","6.47 (3)"]
["SCOP","","","","","4.42 (3)","4.42 (3)","4.64 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","140","200","200"]
["","Max.","","","","200","250","300"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Larghezza","mm","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","460","460"]
["Peso","Unità","","","kg","134","163","163"]
["Ventilatore","Pressione statica esterna","","Max.","Pa","35","35","35"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","52","52","52"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","58.1 (5)","57","60"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","3.51","4.73","4.79"]
["","Carica","","","kg","5.2","7","7.1"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","12.7"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","19.1","19.1","22.2"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["Accessori standard","Connection pipes","","","","1","2","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Definita per un rapporto di capacità del sistema del 100% ± 5%, configurata per applicazioni con ricircolo dell'aria completo.","(3) - Definita per un rapporto di capacità del sistema del 100% ± 5%, configurata per applicazioni con ricircolo dell'aria completo.","(3) - Definita per un rapporto di capacità del sistema del 100% ± 5%, configurata per applicazioni con ricircolo dell'aria completo."]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(18) - Per le limitazioni del volume dello scambiatore dell'UTA, fare riferimento alla scheda con i dati tecnici o al manuale di installazione.","(18) - Per le limitazioni del volume dello scambiatore dell'UTA, fare riferimento alla scheda con i dati tecnici o al manuale di installazione.","(18) - Per le limitazioni del volume dello scambiatore dell'UTA, fare riferimento alla scheda con i dati tecnici o al manuale di installazione."]