{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DW1P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA011DAW1P-H-","EWAA014DAW1P-H-","EWAA016DAW1P-H-"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","47.7","50.8","51.0"]
["Componenti idraulici","Vaso di espansione","","Volume","l","8","8","8"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["","Lato acqua","Raffrescamento","Max.","°CBS","22","22","22"]
["","","","Min.","°CBS","5","5","5"]
["Carica di refrigerante","Per circuito","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6"]
["Compressore","Type","","","","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing"]
["","Starting method","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["","Quantità_","","","","1","1","1"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato"]
["Peso","Unità","","","kg","147","147","147"]
["EER","","","","","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Refrigerant","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1"]
["","Controllo","","","","Valvola di espansione elettronica","Valvola di espansione elettronica","Valvola di espansione elettronica"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Nom.","giri/min","550","650","650"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","","kW","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume acqua","","","l","2","2","2"]
["","Volume minimo d'acqua nel sistema","","","l","20 (6)","20 (6)","20 (6)"]
["","Tipo","","","","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","67.0","69.0","69.0"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Profondità","mm","460","460","460"]
["","","","Altezza","mm","870","870","870"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","70","85","85"]
["Compressore","Starting method","","","","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Nome","","","","W1","W1","W1"]
["","Tensione","","","V","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]